## 暖通工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费
1 | 辅助斜坡道空气预热间暖通
2 | 水源热泵机房及供水泵站暖通
3 | 井下水处理间暖通
4 | 空压机站及换热站暖通
合计

## 1.辅助斜坡道空气预热间暖通
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
辅助斜坡道 暖通
1 | 031005001011 | 四柱760型铸铁散热器 | 1.型号、规格:四柱760型铸铁散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力1.0MPa 散热面积0.230m2/片 内腔无砂铸造 |  | 10片 | 18
2 | 031001001035 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN32 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 6
3 | 031001001034 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 1
4 | 031001001033 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN20 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 2.5
5 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架类型:固定支架 |  | 100kg | 0.246
6 | 031002001005 | 抗震支架制作安装 | 1.名称:抗震支架制作安装 |  | 套(副) | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.材质:型钢 3.支架类型:抗震支架
7 | 031211001017 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 0.846
8 | 031201003070 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.846
9 | 031201003071 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.846
10 | 031003002003 | 手动调节阀 | 1.类型:手动调节阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN32 T40H-16 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
11 | 031003002061 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN32 J41T-16 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
12 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
13 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
14 | 031003011011 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 32 | 1.名称:平焊法兰 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
15 | 031003001029 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 3
16 | 031003014004 | 热力入口装置 | 1.规格:DN65 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口装置(带热计量) 3.安装部位:室内 |  | 组 | 1
17 | 031001008004 | 高密度聚乙烯直埋保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯直埋保温管 2.规格:钢管 φ76x3.5,聚乙烯外护管 φ140x3.0,主保温层厚度≈29mm |  | 10m | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.其他:参考GB/T29047-2012
18 | 030701003002 | 风冷吊顶式空调机组 | 1.名称:风冷吊顶式空调机组 2.规格:额定制冷量 28.3 kW,电压 380V，电辅热 9kW 制冷功率 8.3kW, 3.安装形式:吊顶内安装 4.质量:0.2t 5.备注:配电室专用APF=3.44,1级能效 6.设备乙供 |  | 台 | 2
19 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
空气加热系统
1 | 030302005005 | 矿冶专用交换处理一体机 | 1.名称:矿冶专用交换处理一体机 2.型号:KYZYT-600型 3.规格:风量65000m3/h,全压1000Pa N=50kW,380V 交换量2600kW/台 4.质量:设备重 26t/台, |  | 台 | 1
2 | 030703008001 | 不锈钢风口 | 1.名称:不锈钢网 2.规格:3000x3000 3.形式:设在钢制百叶窗内侧 4.设备乙供 |  | 100kg | 1.413
3 | 030702006012 | 变径管 | 1.名称:变径管 2.形状:矩形 3.规格:3000×3000-2200×1500 L=900mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 0.873
4 | 030702006017 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.形状:矩形 |  | 10m2 | 0.3182
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.规格:2200×1500 L=430mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货
5 | 030703014008 | 膨胀节 | 1.名称:膨胀节 2.规格:2200×1500,L=200mm 3.材质:硅钛合金 4.备注:与设备一起订货 |  | m2 | 1.48
6 | 030703001023 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:2200×1500,L=200mm N=0.37kW,U=380V 3.类型:钢制 4.备注:与设备一起订货 |  | 个 | 1
7 | 030703001021 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1700×900,L=200mm N=0.37kW,U=380V 3.类型:钢制 4.备注:与设备一起订货 |  | 个 | 1
8 | 030703014010 | 膨胀节 | 1.名称:膨胀节 2.规格:1700×900,L=200mm 3.材质:硅钛合金 4.备注:与设备一起订货 |  | m2 | 1.04
9 | 030702006018 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.形状:矩形 3.规格:1700×900 L=800mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 0.416
10 | 030702006019 | 弯风管 | 1.名称:弯风管 2.形状:矩形 3.规格:1000x800 R=900 |  | 10m2 | 0.50868
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货
11 | 030702006020 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.形状:矩形 3.规格:1700×900 L=7400mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 3.848
12 | 030702006021 | 弯风管 | 1.名称:弯风管 2.形状:矩形 3.规格:1000x800 R=850 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 0.48042
13 | 030702006022 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.形状:矩形 3.规格:1700×900 L=310mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 0.1612
14 | 030702006023 | 变径管 | 1.名称:变径管 2.形状:矩形 3.规格:1700×900-3000×1500 现场制作 4.板材厚度:双层保温的 |  | 10m2 | 0.355
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货
15 | 030702006024 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.形状:矩形 3.规格:3000×1500 L=240mm 4.板材厚度:双层保温的内壁厚4mm，外壁6mm，中间保温15mm，总厚为25mm。 5.材质:矿冶专用不燃防静电型双层保温无机玻璃钢风管 6.备注:与设备一起订货 |  | 10m2 | 0.216
16 | 031002001016 | 风管吊架 | 1.名称:风管吊架 2.材质:型钢 详见图纸：1190Ⅲ-0703F01-05 《辅助斜坡道空气预热间空气加热间剖面图》 |  | 100kg | 2.76
17 | 031211001018 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 2.76
18 | 031201003072 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | 100kg | 2.76
19 | 031201003073 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 2.76
20 | 031001001060 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN200 低压 3.连接形式:法兰或卡套式专用管件 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 6.介质:热媒 |  | 10m | 3
21 | 031001001069 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 低压 3.连接形式:螺纹 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 6.介质:热媒 |  | 10m | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
22 | 030807001063 | 水路电动调节阀 | 1.名称:水路电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰 5.备注:机组配带 6.备注:与设备一起订货 |  | 个 | 1
23 | 031003002011 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
24 | 030807001090 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 T40H-16 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
25 | 031003002062 | 法兰蝶阀 | 1.名称:法兰蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:D343H-16C DN200 PN16 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
26 | 031003002063 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 J41T-16 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
27 | 031003001035 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN20 J11W-16T 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 4
28 | 031003011019 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 200 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN200 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 6
29 | 031003001036 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 2
30 | 031001008009 | 高密度聚乙烯直埋保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯直埋保温管 2.规格:钢管 φ219X6.0,聚乙烯外护管 φ315x4.9,主保温层厚度≈43.1mm 3.其他:参考GB/T29047-2012 |  | 10m | 1
31 | 031003014006 | 热力入口装置 | 1.规格:φ219X6.0 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口 |  | 组 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
装置(带热计量) 3.安装部位:室内
32 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 2.水源热泵机房及供水泵站暖通
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
供暖系统R1
1 | 031005002003 | 钢制四柱型散热器 | 1.型号、规格:钢制四柱型散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力 0.8MPa,中心距 600 20片/组 |  | 组 | 37
2 | 031001001037 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN50 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 16
3 | 031001001036 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN40 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 8
4 | 031001001035 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN32 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 4
5 | 031001001034 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计 |  | 10m | 9.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒
6 | 031001001033 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN20 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 4.4
7 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架类型:固定支架 |  | 100kg | 1.935
8 | 031002001005 | 抗震支架制作安装 | 1.名称:抗震支架制作安装 2.材质:型钢 3.支架类型:抗震支架 |  | 套(副) | 8
9 | 031211001018 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 2.分层内容:刷底漆一遍，非金属面漆两遍 |  | 100kg | 2.91
10 | 031201003072 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | 100kg | 2.91
11 | 031201003073 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 2.91
12 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 24
13 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 14
14 | 031003001029 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 4
15 | 031003001035 | 二通温控阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:黄铜镀镍 3.规格、压力等级:DN25 Kv=0.83 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
16 | 031003001036 | 二通温控阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:黄铜镀镍 3.规格、压力等级:DN20 Kv=0.83 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
17 | 031003014003 | 热力入口装置 | 1.规格:DN50 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口装置(带热计量) 3.安装部位:室内 |  | 组 | 1
18 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
供暖系统R2
1 | 031005002031 | 钢制四柱型散热器 | 1.型号、规格:钢制四柱型散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力 0.8MPa,中心距 600 25片/组 |  | 组 | 7
2 | 031005002032 | 钢制四柱型散热器 | 1.型号、规格:钢制四柱型散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力 0.8MPa,中心距 600 24片/组 |  | 组 | 1
3 | 031005002033 | 钢制四柱型散热器 | 1.型号、规格:钢制四柱型散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 |  | 组 | 32
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力 0.8MPa,中心距 600 20片/组
4 | 031005002002 | 钢制四柱型散热器 | 1.型号、规格:钢制四柱型散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力 0.8MPa,中心距 600 12片/组 |  | 组 | 1
5 | 031001001038 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN65 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 12
6 | 031001001070 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN50 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 6
7 | 031001001071 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN40 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 5
8 | 031001001072 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B |  | 10m | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格、压力等级:DN32 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒
9 | 031001001073 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 12
10 | 031001001074 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN20 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 10
11 | 031002001016 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架类型:固定支架 |  | 100kg | 1.935
12 | 031002001017 | 抗震支架制作安装 | 1.名称:抗震支架制作安装 2.材质:型钢 3.支架类型:抗震支架 |  | 套(副) | 8
13 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 2.分层内容:刷底漆一遍，非金属面漆两遍 |  | 100kg | 2.91
14 | 031201003074 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | 100kg | 2.91
15 | 031201003075 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 2.91
16 | 031003001037 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 46
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接
17 | 031003001038 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 28
18 | 031003001039 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 9
19 | 031003001040 | 二通温控阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:黄铜镀镍 3.规格、压力等级:DN25 Kv=0.83 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
20 | 031003001041 | 二通温控阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:黄铜镀镍 3.规格、压力等级:DN20 Kv=0.83 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 11
21 | 031003014004 | 热力入口装置 | 1.规格:DN65 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口装置(带热计量) 3.安装部位:室内 |  | 组 | 1
22 | 031001008004 | 高密度聚乙烯直埋保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯直埋保温管 2.规格:钢管 φ76x3.5,聚乙烯外护管 φ140x3.0,主保温层厚度≈29mm 3.其他:参考GB/T29047-2012 |  | 10m | 1
23 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
通风空调设备
1 | 030701016007 | 边墙排风机(防腐) | 1.名称:边墙排风机(防腐) 2.型号:ZWP500-4D型 3.规格:L=3900m3/h,n=1320r/min H=125Pa,N=0.45kW,U=380 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
V 4.配套:配套重力式止回阀、过滤网、 防雨罩 5.安装:安装参见图集 辽2015T301-1-1。
2 | 030701016038 | 边墙排风机(防腐) | 1.名称:边墙排风机(防腐) 2.型号:ZWP-420-4D 3.规格:L=1500m3/h,n=1350r/min H=140Pa,N=0.25kW,U=380V 4.配套:配套重力式止回阀、过滤网、 防雨罩 5.安装:安装参见图集 辽2015T301-1-1。 |  | 台 | 2
3 | 030701003009 | 分体冷暖壁挂式空调 | 1.名称:分体冷暖壁挂式空调 2.规格:额定制冷量 3.5 kW,额定制热量 4.7kW 制冷功率 0.975 kW,制热功率1.340kW,电辅热1.0 kW,U=220V 3.安装形式:挂墙 4.质量:0.2t以内 |  | 台 | 1
4 | 030701003002 | 风冷吊顶式空调机组 | 1.名称:(配电室专用)风冷吊顶式空调机组 2.规格:额定制冷量 32.5kW 制冷功率 13 kW,电辅热18kW,U=380V 3.安装形式:吊顶安装 4.质量:0.2t以内 5.备注:配电室专用 |  | 台 | 2
水泵间通风系统
1 | 030701016039 | 管道式轴流风机 | 1.名称:管道式轴流风机 2.型号:T35-11-№3.55型 3.规格:L=5500m3/h,n=2900r/min H=300Pa,N=0.75kW,U=380V 重量20kg 4.安装:安装参见图集 辽2015T301-1-1。 5.设备乙 |  | 台 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
供
2 | 030703008001 | 不锈钢网 | 1.名称:不锈钢网 2.规格:φ460,4目 |  | 100kg | 0.11735
3 | 030702001002 | 弯风管 | 1.名称:弯风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ360,R=1.0d,α=45° 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.09584
4 | 030702001037 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ360,L=250mm 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.08478
5 | 030702001038 | 弯风管 | 1.名称:弯风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ360,R=1.0d,α=90° 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.19167
6 | 030702009002 | 软风管 | 1.名称:软风管 2.材质:带钢丝玻璃纤维硅树脂 3.规格:φ360,L=200mm 4.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | m2 | 0.6782
7 | 030702001039 | 变径风管 | 1.名称:变径风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ360-φ450,L=300mm 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.11445
8 | 030702001040 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ450,L=6150mm 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 2.607
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
9 | 030703007042 | 双面送风口 | 1.名称:双面送风口 2.型号:№13,Ⅱ型 3.规格:φ450 4.形式:参图 1190Ⅲ-5501F02-9 《双面送风口制作大样图》 |  | 个 | 3
10 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
格栅间通风系统
1 | 030701016040 | 玻璃钢斜流管道风机(防腐) | 1.名称:玻璃钢斜流管道风机(防腐) 2.型号:FSJG-4F型 3.规格:L=2500m3/h,n=1450r/min H=390Pa,N=0.75kW,U=380V 4.安装:安装参见图集 辽2015T301-1-1。 |  | 台 | 3
2 | 030703008005 | 不锈钢网 | 1.名称:不锈钢网 2.规格:φ500,4目 |  | 100kg | 0.007703
3 | 030702001041 | 弯风管 | 1.材质:镀锌钢板 2.规格:φ400,R=1.0d,α=90° 3.板材厚度:δ=1.0 4.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.07888
4 | 030702001042 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ400,L=6520mm 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.81891
5 | 030702009003 | 软风管 | 1.名称:软风管 2.材质:带钢丝玻璃纤维硅树脂 3.规格:φ400,L=200mm 4.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | m2 | 0.5024
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 030702001043 | 直风管 | 1.名称:直风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ400,L=920mm 4.板材厚度:δ=1.0 5.接口形式:按《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行。 |  | 10m2 | 0.11555
7 | 030611002030 | 防雨罩制作 | 1.名称:防雨罩制作 2.规格:φ400,L=920mm |  | 10个 | 0.1
8 | 030611002032 | 防雨罩安装 | 1.名称:防雨罩制作 2.规格:φ400,L=920mm |  | 10个 | 0.1
9 | 02B004 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 3.井下水处理间暖通
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
井下水处理间 暖通
1 | 031005001011 | 四柱760型铸铁散热器 | 1.型号、规格:四柱760型铸铁散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力1.0MPa 散热面积0.230m2/片 内腔无砂铸造 |  | 10片 | 100
2 | 031001001038 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN65 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 8.6
3 | 031001001037 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN50 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 5.1
4 | 031001001036 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN40 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 2.4
5 | 031001001035 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN32 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计 |  | 10m | 4.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒
6 | 031001001034 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 10
7 | 031001001033 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN20 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 1.4
8 | 031002001016 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架类型:固定支架 |  | 100kg | 1
9 | 031002001017 | 抗震支架制作安装 | 1.名称:抗震支架制作安装 2.材质:型钢 3.支架类型:抗震支架 |  | 套(副) | 4
10 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 2.分层内容:刷底漆一遍，非金属面漆两遍 |  | 100kg | 1.6
11 | 031201003074 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | 100kg | 1.6
12 | 031201003075 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 1.6
13 | 031003001037 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 32
14 | 031003001038 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接
15 | 031003001039 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 6
16 | 031003014004 | 热力入口装置 | 1.规格:DN65 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口装置(带热计量) 3.安装部位:室内 |  | 组 | 1
17 | 031001008004 | 高密度聚乙烯直埋保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯直埋保温管 2.规格:钢管 φ76x3.5,聚乙烯外护管 φ140x3.0,主保温层厚度≈29mm 3.其他:参考GB/T29047-2012 |  | 10m | 1
18 | 030701016007 | 边墙排风机(防腐) | 1.名称:边墙排风机(防腐) 2.型号:ZWP550-4D型 3.规格:风量 5000m3/h,1300 r/min, 静压 150Pa,0.65 kW,380 V 4.配套:配套重力式止回阀、过滤网、 防雨罩 5.安装:安装参见图集 辽2015T301-1-1。 |  | 台 | 12
19 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.空压机站及换热站暖通
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
空压机及换热站 暖通
1 | 031005001011 | 四柱760型铸铁散热器 | 1.型号、规格:四柱760型铸铁散热器 2.安装方式:落地安装,散热器下皮据地0.1m,散热器安装参图集 17K408-27~28。 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:散热器外表面刷非金属性涂料。 4.其他:工作压力1.0MPa 散热面积0.230m2/片 内腔无砂铸造 |  | 10片 | 68
2 | 031001001038 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN65 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 7.7
3 | 031001001036 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN40 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 2.4
4 | 031001001035 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN32 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 4.5
5 | 031001001034 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计 |  | 10m | 11.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒
6 | 031001001033 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管Q235B 2.规格、压力等级:DN20 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:热媒 |  | 10m | 1.4
7 | 031002001016 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.支架类型:固定支架 |  | 100kg | 0.15
8 | 031002001017 | 抗震支架制作安装 | 1.名称:抗震支架制作安装 2.材质:型钢 3.支架类型:抗震支架 |  | 套(副) | 2
9 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 2.分层内容:刷底漆一遍，非金属面漆两遍 |  | 100kg | 0.45
10 | 031201003074 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.45
11 | 031201003075 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.45
12 | 031003002004 | 手动调节阀 | 1.类型:手动调节阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN40 T40H-16 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
13 | 031003002061 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN40 J41T-16 铜 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
14 | 031003001037 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 14
15 | 031003001038 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 J11W-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
16 | 031003011012 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 40 | 1.名称:平焊法兰 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
17 | 031003001039 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:ZP-Ⅱ 3.规格:DN20 铜 |  | 个 | 6
18 | 031003014004 | 热力入口装置 | 1.规格:DN65 2.其他:详参图集辽《2002T901-16》热力入口装置(带热计量) 3.安装部位:室内 |  | 组 | 1
19 | 031001008004 | 高密度聚乙烯直埋保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯直埋保温管 2.规格:钢管 φ76x3.5,聚乙烯外护管 φ140x3.0,主保温层厚度≈29mm 3.其他:参考GB/T29047-2012 |  | 10m | 1
20 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
空压机及换热站 空调
1 | 030701003002 | 风冷吊顶式空调机组 | 1.名称:风冷吊顶式空调机组 2.规格:额定制冷量 28.3 kW,电压 380V，电辅热 9kW 制冷功率 8.3kW, 3.安装形式:吊顶内安装 4.质量:0.2t 5.备注:配电室专用APF=3.44,1级能效 6.设备乙供 |  | 台 | 2
空压机及换热站 热力
设备
1 | 030211004001 | 板式换热器 | 1.型号:SHB1.2-M16-480 2.参数:Q=12MW 一次侧板换计算温度 120/70° 二次侧板换计算温度 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
105/65° 材质 316L,胶垫材质三元乙丙,PN16
2 | 030109001021 | 二级网循环水泵(带隔振垫) | 1.型号:TP200-110/4 Q=400m3/h H=55m 2.功率:配电机 P=110kW U=380V IP44 |  | 台 | 2
3 | 030109001001 | 补水泵(带隔振垫) | 1.型号:CR10-12型 Q=8m3/h H=95m 2.功率:配电机 P=4kW U=380V IP44 |  | 台 | 2
4 | 030211003008 | 全自动软化水设备 | 1.名称:全自动软化水设备 2.型号:YHT-2850A双头双罐 3.出力（t/h):水处理量 8t/h |  | 台 | 1
5 | 030208003019 | 软水箱 | 1.名称:软水箱 2.型号:V=8m3 2600x2000x1800h 3.备注:参12S2-97 |  | 台 | 1
6 | 031003008008 | 一级网旋流除污器 | 1.型号:XLC-250 2.规格、压力等级:DN250 PN16 3.连接形式:左旋 |  | 组 | 1
7 | 031003008009 | 二级网旋流除污器 | 1.型号:XLC-300 2.规格、压力等级:DN300 PN16 3.连接形式:左旋 |  | 组 | 1
8 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费、系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
管道
1 | 030801001092 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:热水 3.规格、压力等级:D325*7 低压 4.连接形式:埋弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 8.5
2 | 030801001725 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 |  | 10m | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.介质:热水 3.规格、压力等级:D273*7 低压 4.连接形式:埋弧焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
3 | 030801001024 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:热水 3.规格、压力等级:D219*6 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 2
4 | 030801001022 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:热水 3.规格、压力等级:D133×4.5 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.3
5 | 030801001020 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:热水 3.规格、压力等级:D89×4 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.5
6 | 030801001018 | 无缝钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:热水 3.规格、压力等级:D57×3.5 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 10
7 | 030818001004 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 1.65
8 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.23
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
9 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.05
10 | 030818001001 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 1
11 | 030818001054 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验、水冲洗 4.设计要求:试压合格后按有关规定进行冲洗,以清除管内泥垢及杂物。水冲洗应连续进行,直至 出口水色.透明度与入口处目测一致为止。 |  | 100m | 1.65
12 | 030818001053 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验、水冲洗 4.设计要求:试压合格后按有关规定进行冲洗,以清除管内泥垢及杂物。水冲洗应连续进行,直至 出口水色.透明度与入口处目测一致为止。 |  | 100m | 0.23
13 | 030818001052 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验、水冲洗 4.设计要求:试压合格后按有关规定进行冲洗,以清除管内泥垢及杂物。水冲洗应连续进行,直至 出口水色.透明度与入口处目测一致为止。 |  | 100m | 0.05
14 | 030818001051 | 管道系统吹扫 水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.连接形式、焊接方法:焊接 |  | 100m | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验、水冲洗 4.设计要求:试压合格后按有关规定进行冲洗,以清除管内泥垢及杂物。水冲洗应连续进行,直至 出口水色.透明度与入口处目测一致为止。
15 | 031208002159 | 带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN300mm以下 60mm | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:D273 |  | m3 | 4.029
16 | 031208002186 | 带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN300mm以下 60mm | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:D159 D219 D273 D325 |  | m3 | 7.226
17 | 031208006038 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.对象:管道 |  | 10m2 | 16.859
18 | 030816001023 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝超声波探伤 2.管道规格:DN350以内 3.对比试块设计要求:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 10口 | 1.4167
19 | 030816001022 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝超声波探伤 2.管道规格:DN250以内 3.对比试块设计要求:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 10口 | 1.6667
20 | 030816001021 | 焊缝超声波探伤 | 1.名称:焊缝超声波探伤 2.管道规格:DN150以内 3.对比试块设计要求:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 10口 | 1.6667
21 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 9.275
22 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 17.14
23 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:樟丹漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.标志色方式、品种:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 10m2 | 17.14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
24 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 0.09275
25 | 031201003001 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:樟丹漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 3.标志色方式、品种:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 100kg | 0.09275
26 | 031201003076 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:灰色铅油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.标志色方式、品种:详见图纸：1190Ⅲ-18R-2 空压机站及换热站 |  | 100kg | 0.09275
阀门
1 | 030807001026 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN300 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
2 | 030807001022 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN125 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
3 | 030807001025 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN250 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
4 | 030807001357 | 焊接蝶阀 | 1.名称:焊接蝶阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:DS363H-16C DN300 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
5 | 030807001358 | 焊接蝶阀 | 1.名称:焊接蝶阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:DS363H-16C DN250 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
6 | 030807001045 | 旋启式止回阀 | 1.名称:旋启式止回阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:H44H-16C DN300 PN16 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
7 | 030807001113 | 弹簧式安全阀 | 1.名称:弹簧式安全阀 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.材质:WCB 3.型号、规格:A41H-16C DN40 PN16 4.连接形式:法兰 5.备注:开启压力0.95MPa
8 | 031003001029 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:PN16 3.规格:DN20 WCB |  | 个 | 2
9 | 030810001051 | 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN300 1.6MPa 3.连接形式:对焊 |  | 副 | 1
10 | 030810001042 | 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 40 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa 3.连接形式:对焊 |  | 副 | 1
11 | 030807001359 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN250 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
12 | 030807001360 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN125 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
13 | 030807001018 | 焊接球阀 | 1.名称:焊接球阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:Q61F-16C DN50 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
14 | 030807001024 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:WCB 3.型号、规格:DS363H-16C DN200 PN16 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 5
15 | 031003001040 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:自动排气阀 2.型号:PN16 3.规格:DN20 WCB |  | 个 | 2
16 | 030807001037 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN50 J41H-16C 304 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
17 | 030810001552 | 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 1.6MPa |  | 副 | 16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | (mm以内) 50 | 3.连接形式:对焊
18 | 030807001035 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.压力等级:低压 3.规格:DN32 J41H-16C WCB 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
19 | 030810001041 | 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 32 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:对焊 |  | 副 | 1
20 | 030810001043 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.压力等级:低压 3.规格:Z41H-16C DN50 PN16 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 2
21 | 030810001554 | 垂直升降式止回阀 | 1.类型:垂直升降式止回阀 2.压力等级:低压 3.规格:H42H-16C DN50 PN16 WCB 4.连接形式:法兰连接 |  | 副 | 2
22 | 030807001002 | 截止阀 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:304 3.规格、压力等级:DN20 J11H-16T 低压 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
23 | 031003008001 | Y型除污器 | 1.类型:Y型除污器 2.材质:304 3.规格、压力等级:DN50 PN16 4.连接形式:法兰 5.备注:含配套阀门、法兰等 |  | 组 | 1
24 | 031003002047 | 法兰浮球阀 | 1.类型:法兰浮球阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 PN16 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
25 | 031003012023 | 倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm) 50 | 1.材质:304 2.型号、规格:YQDFQ4LX-16Q DN50 PN16 3.连接形式:法兰 |  | 组 | 1
管件
1 | 030804001053 | DN300无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站暖通 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2 | 030804001052 | DN250无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.7
3 | 030804001020 | DN80无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
4 | 030804001018 | DN50无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1
5 | 030804001682 | DN300无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.1
6 | 030804001683 | DN250无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.6
7 | 030804001051 | DN200无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
8 | 030804001684 | DN80无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
9 | 030804001685 | DN50无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.5
10 | 030804001016 | DN32无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN32 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
11 | 030804001686 | DN300无缝变径 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
12 | 030804001687 | DN250无缝变径 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
本页小计
合 计
表—08