## 给排水工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费
1 | 井下生产、消防储水池给排水
2 | 辅助斜坡道空气预热间给排水
3 | 水源热泵机房及供水泵站给排水
4 | 井下水处理间给排水
5 | 空压机站及换热站给排水
合计

## 1.井下生产、消防储水池给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
给排水
1 | 030807001062 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D941X-10Q N=0.09KW DN150 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
2 | 030807001060 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D941X-10Q N=0.09KW DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
3 | 030807001045 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D341X-10Q DN300 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
4 | 030807001044 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D341X-10Q DN250 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
5 | 030807001042 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D341X-10Q DN150 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
6 | 030807001040 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:D341X-10Q DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
7 | 030810001018 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
8 | 030810001020 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN150 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
9 | 030810001022 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN250 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
10 | 030810001023 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN300 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
11 | 031003010009 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN300 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 2
12 | 031003010008 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN250 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 2
13 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN150 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 1
14 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN100 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 1
15 | 030801001065 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下生产、消防储水池 2.介质:生产消防水 3.规格、压力等级:D325*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 5
16 | 030801001064 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下生产、消防储水池 2.介质:生产消防水 3.规格、压力等级:D273*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 4.1
17 | 030801001063 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下生产、消防储水池 2.介质:生产消防水 3.规格、压力等级:D219*6 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 2.4
18 | 030801001023 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下生产、消防储水池 2.介质:生产消防水 3.规格、压力等级:DN150 低压 |  | 10m | 3.36
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
19 | 030801001021 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下生产、消防储水池 2.介质:生产消防水 3.规格、压力等级:DN100 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.4
20 | 030818001004 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.91
21 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.576
22 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.04
23 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 11.749
24 | 031202008002 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 9.2163
25 | 031202008004 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 9.2163
26 | 031202008005 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 |  | 10m2 | 9.2163
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
27 | 031202008006 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 9.2163
28 | 031202008003 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 9.2163
29 | 031202008007 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:室外明设钢管及水下钢管做环氧煤沥青普通级防腐(三油),干膜厚度≥0.3mm。 |  | 10m2 | 2.532
30 | 031202008008 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:室外明设钢管及水下钢管做环氧煤沥青普通级防腐(三油),干膜厚度≥0.3mm。 |  | 10m2 | 2.532
31 | 031202008009 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:室外明设钢管及水下钢管做环氧煤沥青普通级防腐(三油),干膜厚度≥0.3mm。 |  | 10m2 | 2.532
32 | 030804001026 | 90°钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.3
33 | 030804001025 | 90°钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
34 | 030804001023 | 90°钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
35 | 030804001682 | 钢制三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300x300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.3
36 | 030804001685 | 钢制三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300x100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
37 | 030804001683 | 钢制三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250x250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
38 | 030804001684 | 钢制三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250x150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
39 | 030307005008 | 吸水喇叭管支架 制作 | 1.名称:吸水喇叭管支架 制作 2.规格: ZA2 DN150 参02S403/112 3.支架每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.1056
40 | 030307005010 | 吸水喇叭管支架 安装 | 1.名称:吸水喇叭管支架 安装 2.规格: ZA2 DN150 参02S403/112 3.支架每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.1056
41 | 030307005012 | 吸水喇叭管支架 制作 | 1.名称:吸水喇叭管支架 制作 2.规格:ZB1 DN250 参02S403/113 3.支架每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.3204
42 | 030307005013 | 吸水喇叭管支架 安装 | 1.名称:吸水喇叭管支架 安装 2.规格:ZB1 DN250 参02S403/113 3.支架每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.3204
43 | 030307005014 | 吸水喇叭管制作 | 1.名称:吸水喇叭管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN250x6 参02S403/111 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.2694
44 | 030307005015 | 吸水喇叭管安装 | 1.名称:吸水喇叭管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN250x6 参02S403/111 |  | 100kg | 0.2694
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.每组质量:50kg以内
45 | 030307005016 | 吸水喇叭管制作 | 1.名称:吸水喇叭管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150x6 参02S403/110 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.048
46 | 030307005017 | 吸水喇叭管安装 | 1.名称:吸水喇叭管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150x6 参02S403/110 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.048
47 | 030307005018 | 钢制喇叭口制作 | 1.名称:钢制喇叭口制作 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:DN300 参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.4896
48 | 030307005019 | 钢制喇叭口安装 | 1.名称:钢制喇叭口安装 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:DN300 参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.4896
49 | 030307005022 | 钢制喇叭口制作 | 1.名称:钢制喇叭口制作 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:DN300 参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.0405
50 | 030307005023 | 钢制喇叭口安装 | 1.名称:钢制喇叭口安装 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:DN300 参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.0405
51 | 030817001108 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 4
52 | 030817001107 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN250 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 2
53 | 030817001106 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN200 4.填料材质:参 |  | 个 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
02S404/15
54 | 030817001105 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 4
55 | 030817001103 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN100 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 1
56 | 030817001124 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 6
57 | 030817001123 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN200 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 12
58 | 030817001122 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 4
59 | 030817001121 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN100 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 1
60 | 030307005020 | 罩型通气管 制作 | 1.名称:罩型通气管 制作 2.材质:参02S403/103 3.规格:DN200 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 9.0996
61 | 030307005021 | 罩型通气管 安装 | 1.名称:罩型通气管 安装 2.材质:参02S403/103 3.规格:DN200 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 9.0996
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
62 | 040504001006 | 砖砌阀门井 | 1.井截面、深度:φ1500 深1750mm 2.详细规格:参05S502/26 3.井盖安装:给水阀门井配套井盖及井座,且井盖上有相应标识。做法参见标准图05S502。 |  | 座 | 6
本页小计
合 计
表—08

## 2.辅助斜坡道空气预热间给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
消防系统
1 | 030901013001 | 灭火器安装 手提式 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4 3.灭火级别: 2A/55B |  | 具 | 2
2 | 030901013003 | 灭火器安装 手提式 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.灭火级别: 2A/34B |  | 具 | 8
本页小计
合 计
表—08

## 3.水源热泵机房及供水泵站给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
设备
1 | 030109001040 | 热泵供水泵 | 1.名称:热泵供水泵 2.型号:DFSS200-13/2型 3.规格:Q=175~290~355m³/h H=49~42~36m N=45kW 380V 4.质量:1t 5.备注:变频电机 |  | 台 | 2
2 | 030109013038 | 热泵供水泵拆装检查 | 1.名称:热泵供水泵拆装检查 |  | 台 | 2
3 | 030109001063 | 新水补水泵 | 1.名称:新水补水泵 2.型号:DFSS200-13/2型 3.规格:Q=175~290~355m³/h H=49~42~36m N=45kW 380V 4.质量:1t 5.备注:变频电机 |  | 台 | 2
4 | 030109013118 | 新水补水泵拆装检查 | 1.名称:新水补水泵拆装检查 |  | 台 | 2
5 | 030109001039 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:50WQ15-16-1.5 3.规格:Q=15m³/h H=16m N=1.5kW 380V 4.质量:0.5t 5.备注:自带电控箱及液位计 |  | 台 | 2
6 | 030109001064 | 液下渣浆泵 | 1.名称:液下渣浆泵 2.型号:50ZJL-B40 3.规格:Q=20~43m³/h H=25~16m N=11kW 380V 4.质量:0.5t 5.备注:配套控制箱及液位计 |  | 台 | 2
7 | 030302015003 | 一体化地埋式生活污水处理设备 | 1.名称:一体化地埋式生活污水处理设备 2.型号、规格:处理能力:50m³/d 整机装机功率N=16kW,运行功率12kW 3.备注:成套设备配控制系统 |  | 台 | 1
8 | 030109001065 | 回用泵 | 1.名称:回用泵 2.型号:WQ10-24-1.5 3.规格:N=1.5kW Q=10m3/h,H=24m 4.质量:0.5t 5.备注:自带电控箱及液位计 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
9 | 031006002004 | 全自动一体化给水设备 | 1.名称:全自动一体化给水设备 2.型号、规格:SBGL3-1240型 3.备注: 配流量泵:KQL50/185-4/2 型 Q=12m³/h H=40m N=4kW 380V |  | 套 | 1
10 | 031006004003 | 隔膜气压罐 | 1.名称:隔膜气压罐 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:Φ630x1370(ΦxH)型 4.备注:配控制箱，设备乙供 |  | 台 | 1
11 | 031006015007 | 生活热水箱 | 1.名称:生活热水箱 2.材质、类型:不锈钢， 设置于水源热泵机房内 3.型号、规格:5m×3m×2.5m |  | 台 | 1
12 | 030807001060 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:D941X-10C DN80 N=0.06kW U=380V 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa 热水箱补水管 |  | 个 | 1
13 | 030810001017 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
生活给水系统
1 | 031001003047 | 室内不锈钢管(对接电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.安装部位:水源热泵机房内 2.介质:生活用水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行强度严密性试验 |  | 10m | 6.7
2 | 031001003046 | 室内不锈钢管(对接电弧焊) 公称直径(mm以内) 80 | 1.安装部位:水源热泵机房内 2.介质:生活用水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行强度严密性试验 |  | 10m | 3.1
3 | 031001003045 | 室内不锈钢管(对接电弧焊) 公称直径(mm以内) | 1.安装部位:水源热泵机房内 2.介质:生活用水 |  | 10m | 0.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 65 | 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行强度严密性试验
4 | 031001003044 | 室内不锈钢管(对接电弧焊) 公称直径(mm以内) 50 | 1.安装部位:水源热泵机房内 2.介质:生活用水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行强度严密性试验 |  | 10m | 0.1
5 | 031003002008 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
6 | 031003002007 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN80 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
7 | 031003002006 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
8 | 031003002005 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
9 | 031003002061 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:HD78X-10C DN65 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 3
10 | 031003002062 | 旋流防止器 | 1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
11 | 031003002063 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.备注:0-1.0MPa |  | 个 | 3
12 | 031003002064 | 压力真空表 | 1.名称:压力真空表 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.备注:0-1.0MPa |  | 个 | 3
13 | 030307005008 | 溢流喇叭口制作 | 1.名称:溢流喇叭口制作 2.材质:4mm厚钢板 |  | 100kg | 0.4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.漏斗形状:详见图纸：1190Ⅲ-5501S-3 水源热泵机房及供水泵站 4.每组质量:50kg以内
14 | 030307005010 | 溢流喇叭口安装 | 1.名称:溢流喇叭口安装 2.材质:4mm厚钢板 3.漏斗形状:详见图纸：1190Ⅲ-5501S-3 水源热泵机房及供水泵站 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.4
15 | 031003012016 | 倒流防止器 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 组 | 1
16 | 031003013020 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头、平焊法兰等 |  | 组 | 1
17 | 031003011016 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 10
18 | 031003011015 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 80 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
19 | 031003011014 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 65 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN65 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
20 | 031003011013 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
21 | 031002001013 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 23
22 | 031002001012 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 80 | 1.规格:DN80 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 12
23 | 031002001011 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 1
24 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整
废水系统
1 | 030801001023 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN80 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
2 | 030801001020 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN80 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1.2
3 | 030801001019 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN65 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
4 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.06
5 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:钢制 2.规格:DN100以内 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.12
6 | 030818001001 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:钢制 2.规格:DN50以内 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.06
7 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 0.0826
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
8 | 031211001001 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 0.412
9 | 031201001003 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.412
10 | 031201001008 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.412
11 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 0.0826
12 | 031201003003 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.0826
13 | 031201003010 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.0826
14 | 031202008002 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.595
15 | 031202008004 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.595
16 | 031202008005 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.595
17 | 031202008006 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.595
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
18 | 031202008003 | 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.595
19 | 031004014013 | 直通式地漏 | 1.名称:直通式地漏 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 |  | 10个 | 0.1
20 | 031004014025 | 存水弯 | 1.名称:存水弯 2.材质:铸铁 3.规格:DN150 |  | 10个 | 0.1
21 | 030807001038 | 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN65 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
22 | 030807001357 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:HD78X-10C DN65 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
23 | 030807001037 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:HD78X-10C DN50 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
24 | 030807001358 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格: DN50 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
25 | 030807001359 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰 4.备注:0-1.0MPa |  | 个 | 4
26 | 030817001071 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5、6 3.规格:DN80 |  | 个 | 1
27 | 030817001090 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5、6 3.规格:DN80 |  | 个 | 1
28 | 030801001313 | PVC钢丝增强软管 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN65 1.0MPa 4.连接形式:焊接 |  | 根 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
29 | 030810001016 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN65 1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 副 | 4
30 | 030810001015 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
31 | 030804001020 | DN80无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
32 | 030804001682 | DN80无缝变径 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
33 | 030804001023 | DN150无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
34 | 030804001683 | DN80无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
35 | 030804001019 | DN65无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN65 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
36 | 030804001018 | DN50无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.3
37 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
灭火器
1 | 030901013001 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4 3.灭火级别: 2A/55B |  | 具 | 12
2 | 030901013003 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.灭火级别: 2A/34B |  | 具 | 14
污水处理间
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 030801001065 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:污水 3.规格、压力等级:D325*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.2
2 | 030801001725 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN150 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.5
3 | 030801001021 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:污水 3.规格、压力等级:DN100 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.2
4 | 030818001004 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.02
5 | 030818001112 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.05
6 | 030818001113 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.02
7 | 030817001360 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 0.0872
8 | 031211001016 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 0.53484
9 | 031201001024 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.53484
10 | 031201001025 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.53484
11 | 031211001017 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 0.0872
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
12 | 031201003070 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.0872
13 | 031201003071 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.0872
14 | 031001006113 | U-PVC给水管 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC dn50 塑料 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:P=1.0MPa |  | 10m | 1
15 | 031001006119 | U-PVC给水管 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:水 3.材质、规格:U-PVC dn160 塑料 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:P=1.0MPa |  | 10m | 1.5
16 | 031002001016 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 6
17 | 031002001015 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.规格:DN150 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 4
18 | 030807001005 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格: DN40 3.连接形式:螺纹 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
19 | 030807001360 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格: DN40 3.连接形式:螺纹 4.备注:P=1.0MPa |  | 个 | 2
20 | 030807001040 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y-100 DN100 3.连接形式:法兰 4.备注:0-1.0MPa |  | 个 | 2
21 | 031004014012 | 塑料地漏 | 1.名称:塑料地漏 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.备注:水封深度不小于50mm |  | 10个 | 0.1
22 | 030801001311 | PVC钢丝增强软管 | 1.安装部位:污水处理间 2.介质:污水 |  | 根 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.规格、压力等级:DN40 1.0MPa 4.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
23 | 030817001103 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
24 | 030817001105 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
25 | 030817001108 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN300 |  | 个 | 1
26 | 030817001121 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN100 |  | 个 | 1
27 | 030817001122 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN150 |  | 个 | 2
28 | 030817001124 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:参 02S404/15 3.规格:DN300 |  | 个 | 1
29 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
生产给水系统
1 | 030801001726 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产给水 3.规格、压力等级:D273*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 6.备注:水泵出水管 |  | 10m | 4.7
2 | 030801001064 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以 |  |  | 10m | 6.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
内) 250
3 | 030801001067 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产给水 3.规格、压力等级:D426x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 6.备注:水池进水 |  | 10m | 1.1
4 | 030801001069 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产给水 3.规格、压力等级:D529x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 6.备注:溢流水管 |  | 10m | 0.7
5 | 030801001024 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 1.安装部位:水源热泵机房及供水泵站 2.介质:生产给水 3.规格、压力等级:DN200 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1
6 | 030818001114 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.1
7 | 030818001115 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 1.14
8 | 030818001005 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 1.规格:DN400以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.11
9 | 030818001006 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 1.规格:DN500以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.07
10 | 030807001045 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 |  | 个 | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.型号、规格:D341X-10C DN300 3.连接形式:法兰 4.备注:水泵吸水管
11 | 030807001044 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN250 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰 4.备注:水泵出水管 |  | 个 | 8
12 | 031003002057 | 多功能水位控制阀 | 1.名称:多功能水位控制阀 2.型号、规格:JD745X-10 DN250 P=1.0MPa 3.连接形式:法兰 4.备注:水泵出水管 |  | 个 | 4
13 | 030807001047 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN400 3.连接形式:法兰 4.备注:生产水池进水管 |  | 个 | 2
14 | 030810001022 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN250 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 12
15 | 030810001023 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN300 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 5
16 | 030810001025 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN400 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
17 | 030807001361 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格: DN300 3.连接形式:法兰 4.备注:0-1.0MPa 水泵出水管 |  | 个 | 4
18 | 030807001362 | 压力真空表 | 1.名称:压力真空表 2.型号、规格: DN250 3.连接形式:法兰 4.备注:-0.1-1.0MPa 水泵吸水管 |  | 个 | 4
19 | 030817001076 | 柔性防水套管制作 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5 3.规格:DN250 |  | 个 | 1
20 | 030817001077 | 柔性防水套管制作 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5 3.规格:DN300 |  | 个 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
21 | 030817001093 | 柔性防水套管安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5 3.规格:DN250 |  | 个 | 1
22 | 030817001361 | 柔性防水套管安装 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5 3.规格:DN300 |  | 个 | 8
23 | 030804001026 | 90°无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
24 | 030804001025 | 90°无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
25 | 030804001030 | 90°无缝弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN500 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
26 | 031003018035 | 偏心异径管 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN200x300 3.连接方式:法兰 4.备注:水泵进水管 |  | 个 | 4
27 | 031003018034 | 同心异径管 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN150x250 3.连接方式:法兰 4.备注:水泵进水管 |  | 个 | 4
28 | 031003010006 | 挠性橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 4
29 | 031003010007 | 挠性橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 4
30 | 030307005012 | 吸水喇叭口制作 | 1.名称:吸水喇叭口制作 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.9792
31 | 030307005013 | 吸水喇叭口安装 | 1.名称:吸水喇叭口安装 2.材质:Q235-A 3.漏斗形状:参02S403/70 4.每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.9792
32 | 030307005014 | 吸水喇叭口支架 制作 | 1.名称:吸水喇叭口支架 制作 2.材质:参02S403/112 3.支架每组质量:50kg以内 |  | 100kg | 0.48
33 | 030307005015 | 吸水喇叭口支架 安装 | 1.名称:吸水喇叭口支架 安装 2.材质:参02S403/112 |  | 100kg | 0.48
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.支架每组质量:50kg以内
34 | 030307005016 | 罩型通气管 制作 | 1.名称:罩型通气管 制作 2.材质:参02S403/103 3.规格:DN200 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 3.0332
35 | 030307005017 | 罩型通气管 安装 | 1.名称:罩型通气管 安装 2.材质:参02S403/103 3.规格:DN200 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 3.0332
36 | 030804001684 | 同径钢制三通 | 1.材质:钢管 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
37 | 030307005009 | 溢流喇叭口 制作 | 1.名称:溢流喇叭口 制作 2.材质:参02S403/71 3.规格:DN500 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 2.6128
38 | 030307005011 | 溢流喇叭口 安装 | 1.名称:溢流喇叭口 安装 2.材质:参02S403/71 3.规格:DN500 4.支架每组质量:大于50kg |  | 100kg | 2.6128
39 | 030817001112 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 500 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN500 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 2
40 | 030817001110 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 400 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN400 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 2
41 | 030817001362 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 1
42 | 030817001106 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 200 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN200 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.填料材质:参 02S404/15
43 | 030817001126 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 500 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN500 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 2
44 | 030817001125 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 400 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN400 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 2
45 | 030817001363 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 1
46 | 030817001123 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN200 4.填料材质:参 02S404/15 |  | 个 | 4
47 | 030817001364 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 1.35
48 | 031211001018 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 13.178
49 | 031201001026 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 10.8
50 | 031201001027 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 10.8
51 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 1.35
52 | 031201003072 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 1.35
53 | 031201003073 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 1.35
54 | 031202008007 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度: |  | 10m2 | 2.4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
55 | 031202008008 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.4
56 | 031202008009 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.4
57 | 031202008010 | 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.4
58 | 031202008011 | 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.4
59 | 02B004 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.井下水处理间给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
灭火器
1 | 030901013003 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.灭火级别: 2A/34B |  | 具 | 10
设备
1 | 040602017001 | 混合搅拌机 | 1.类型:ZJ800型折桨搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径φ800mm 3.参数:变频调速运行,N=3kW 380V自带控制箱2用 |  | 台 | 2
2 | 040602017005 | 絮凝搅拌机 | 1.类型:TJ2000型轴流桨叶搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径2000mm。 3.参数:搅拌机配控制箱,采用变频电机,N=11kW,U=380V。可随水量、浊度、投药量的变化调速运行。 自带控制箱2用 |  | 台 | 2
3 | 040602030001 | 浓缩刮泥机 | 1.类型:浓缩刮泥机 2.规格、型号:φ=8000mm 3.参数:N=0.37kW 380V 自带控制箱2用 |  | 台 | 2
4 | 030109007001 | 螺杆泵 | 1.名称:螺杆泵 2.型号:G50-1 3.规格:H=5-18m Q=20-30m3/h N=5.5kW 380V 4.质量:0.5t 5.备注:无极变速 |  | 台 | 6
5 | 040602019001 | 混凝剂加药装置 | 1.类型:混凝剂加药装置 2.规格、型号:GTF3000/330型 3.参数:整机功率:N=5kW 380V 制备能力:Q=1000L/h; 投药能力:PAC干粉 3.5~20kg/h 4.配套:成套设备,配套干粉料斗、 溶解箱、溶液箱及计量泵 计量泵变频运行 自带控制箱 |  | 台 | 1
6 | 040602019013 | 絮凝剂加药装置 | 1.类型:絮凝剂加药装置 2.规格、型号:GTF1000/130型 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.参数:整机功率:N=3.5kW 380V 制备能力:Q=1000L/h; 投药能力:PAM干粉 2~10kg/h 4.配套:成套设备,配套干粉料斗、溶解箱、溶液箱及计量泵，计量泵变频运行自带控制箱
7 | 030109001039 | 潜污泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:80WQ50-15-4 3.规格: Q=50m3/h H=15m N=4kW 380V 4.质量:0.5t 5.备注:自带电控箱 |  | 台 | 2
8 | 030807001067 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:D941X-10C DN400 N=0.55kW 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa,混和池进水管 |  | 个 | 3
9 | 030807001065 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:D941X-10C DN300 N=0.37kW 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa,外部进水管 |  | 个 | 2
10 | 030807001060 | 电动闸阀 | 1.名称:电动蝶阀 2.型号、规格:Z945X-10C DN100 N=0.09kW 3.连接形式:法兰 4.备注:P=1.0MPa,循环污泥管 P=1.0MPa,外排污泥管 |  | 个 | 4
11 | 030807001004 | 电动衬氟球阀 | 1.名称:电动衬氟球阀 2.型号、规格:Q941F-10C DN32 N=0.03kW 3.连接形式:螺纹 4.备注:P=1.0MPa,絮凝剂加药管 P=1.0MPa,混凝剂加药管 |  | 个 | 4
12 | 030807001045 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:D341X-10C DN300 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
13 | 030807001040 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:D341X-10C |  | 个 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
DN100 4.连接形式:法兰
14 | 030807001039 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:D341X-10C DN80 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
15 | 030807001037 | 手动软密封蝶阀 | 1.名称:手动软密封蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:D341X-10C DN50 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
16 | 030807001041 | 手动闸阀 | 1.名称:手动闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:Z45X-10C DN125 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
17 | 030807001357 | 手动闸阀 | 1.名称:手动闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:Z45X-10C DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 12
18 | 030807001358 | 手动闸阀 | 1.名称:手动闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:Z45X-10C DN80 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
19 | 030807001359 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:HD78X-10C DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
20 | 030807001360 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:HD78X-10C DN80 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 10
21 | 030810001015 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 1
22 | 030810001017 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN80 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 10
23 | 030810001018 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa |  | 副 | 14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | (mm以内) 100 | 3.连接形式:焊接
24 | 030810001019 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 125 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN125 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
25 | 030810001023 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN300 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
26 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN80 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 6
27 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:橡胶 2.规格:GJS(X)-DF DN100 3.连接形式:法兰 P=1.0MPa |  | 个 | 6
给排水系统
1 | 030801001069 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:D530x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.8
2 | 030801001067 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:D426x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 2.7
3 | 030801001066 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:D377x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
4 | 030801001065 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级: |  | 10m | 2.82
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
D325*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
5 | 030801001023 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN150 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1
6 | 030801001022 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN125 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 6.7
7 | 040501001055 | 混凝土管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.规格、压力等级:DN300 |  | 100m | 0.3
8 | 030801001021 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN100 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 11
9 | 030801001020 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN80 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 6
10 | 030801001018 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN50 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 4.1
11 | 030801001016 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 |  | 10m | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN32 低压 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验
12 | 030801001015 | 焊接钢管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN25 低压 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1
13 | 031001001027 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN40 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 |  | 10m | 0.7
14 | 031001001025 | 热镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 低压 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行冲洗并清扫过滤器，并进行压力试验。 6.介质:水 |  | 10m | 1.4
15 | 030804001030 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN500 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
16 | 030804001028 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
17 | 030804001026 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.6
18 | 030804001023 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
19 | 030804001022 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN125 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
20 | 030804001690 | 135° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN125 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
21 | 030804001021 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 4.2
22 | 030804001020 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 2.3
23 | 030804001018 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.7
24 | 030804001005 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN40 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
25 | 030804001004 | 90° 钢制弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹 |  | 10个 | 0.1
26 | 030804001003 | DN25弯头 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹 |  | 10个 | 0.7
27 | 030804001682 | DN125无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN125 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1
28 | 030804001683 | DN100无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.3
29 | 030804001684 | DN80无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.5
30 | 030804001685 | DN50无缝三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
31 | 030804001686 | DN100无缝变径 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
32 | 030804001687 | 钢制异径三通 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN400x300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
33 | 030804001688 | DN80无缝变径 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
34 | 030804001689 | DN50无缝变径 | 1.材质:Q235B 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
35 | 030817001112 | 刚性防水套管制 | 1.类型:刚性防水套管制 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 作 公称直径(mm以内) 500 | 作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN500 4.填料材质:参02S404/15、17
36 | 030817001110 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 400 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN400 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 4
37 | 030817001109 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 350 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN350 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 2
38 | 030817001108 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 2
39 | 030817001105 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 4
40 | 030817001103 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN100 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 7
41 | 030817001126 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 500 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN500 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 2
42 | 030817001125 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 400 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN400 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 6
43 | 030817001124 | 刚性防水套管安 | 1.类型:刚性防水套管安 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 装 公称直径(mm以内) 300 | 装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN300 4.填料材质:参02S404/15、17
44 | 030817001123 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN200 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 2
45 | 030817001122 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN150 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 4
46 | 030817001121 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN100 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 7
47 | 030817001072 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5、7 3.规格:DN100 |  | 个 | 4
48 | 030817001090 | 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.类型:柔性防水套管 2.材质:参 02S404/5、7 3.规格:DN100 |  | 个 | 4
49 | 030817001361 | 刚性防水翼环 | 1.类型:刚性防水翼环 2.材质:Q235-A 3.规格:DN125 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 8
50 | 030817001120 | 刚性防水翼环 | 1.类型:刚性防水翼环 2.材质:Q235-A 3.规格:DN25 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 4
51 | 030817001362 | 刚性防水翼环 | 1.类型:刚性防水翼环 2.材质:Q235-A 3.规格:DN40 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 4
52 | 030807001005 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.备注:1.6MPa
53 | 030807001361 | 截止阀 | 1.材质:铜制 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.备注:1.6MPa |  | 个 | 1
54 | 030807001003 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜制 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹 5.备注:1.6MPa |  | 个 | 6
55 | 030807001362 | 洒水栓 | 1.名称:洒水栓 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 3
56 | 030601002001 | 压力表 就地 | 1.名称:压力表 2.型号:0-1.0MPa |  | 台(块) | 14
57 | 030801001315 | PVC钢丝增强软管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN100 0.6MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 根 | 1
58 | 030801001310 | 金属软管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN32 0.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 根 | 1
59 | 030801001312 | 金属软管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.规格、压力等级:DN50 0.6MPa 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 根 | 1
60 | 030818001006 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 1.规格:DN500 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.08
61 | 030818001005 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 1.规格:DN400 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗 |  | 100m | 0.3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
设计要求:进行压力试验
62 | 030818001004 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.2
63 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.7
64 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 1.7
65 | 030818001001 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 50 |  |  | 100m | 1.02
66 | 031211001018 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 17.1
67 | 031202008007 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 5.75
68 | 031202008008 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 5.75
69 | 031202008009 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 5.75
70 | 031202008010 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 ( | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 |  | 10m2 | 5.75
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 增)一油 | 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
71 | 031202008011 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 5.75
72 | 031202008012 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.1
73 | 031202008013 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.1
74 | 031202008014 | 环氧煤沥青普通级防腐 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.1
75 | 031201001026 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 11.33
76 | 031201001027 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 11.33
77 | 030817001364 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 1.92
78 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 1.92
79 | 031201003072 | 一般钢结构 防 | 1.油漆品种:防锈漆 |  | 100kg | 1.92
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 锈漆 第一遍 | 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道
80 | 031201003073 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 1.92
81 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
加药系统
1 | 031001006113 | 化工级UPVC给水管 | 1.安装部位:井下水处理间 2.介质:井下水 3.材质、规格:化工级UPVC dn50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:P=1.0MPa |  | 10m | 2
2 | 031001006112 | 室内塑料给水管(粘接) 外径(mm以内) 40 |  |  | 10m | 4
3 | 030807001363 | 手动衬氟球阀 | 1.名称:手动衬氟球阀 2.型号、规格: DN40 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 2
4 | 030807001364 | 手动衬氟球阀 | 1.名称:手动衬氟球阀 2.型号、规格: DN32 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
5 | 030807001365 | 衬氟止回阀 | 1.名称:衬氟止回阀 2.型号、规格: DN32 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 4
6 | 030817001101 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 | 1.类型:刚性防水套管制作 2.材质:Q235-A 3.规格:DN50 4.填料材质:参 02S404/15、17 |  | 个 | 2
7 | 030817001365 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.类型:刚性防水套管安装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN50 4.填料材质:参02S404/15、17 |  | 个 | 2
8 | 030817001366 | 刚性防水翼环 | 1.类型:刚性防水翼环安 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
装 2.材质:Q235-A 3.规格:DN32 4.填料材质:参02S404/15、17
9 | 031002001011 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 19
10 | 031002001009 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 32 | 1.规格:DN32 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 40
11 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.空压机站及换热站给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
生产废水系统
1 | 030801001023 | 焊接钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN150 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1.1
2 | 030801001021 | 焊接钢管 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:生产废水 3.规格、压力等级:DN100 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 4
3 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.11
4 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.4
5 | 031211001018 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 0.554
6 | 031201001026 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.554
7 | 031201001027 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 10m2 | 0.554
8 | 030817001364 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:型钢 |  | 100kg | 0.1693
9 | 031211001019 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 100kg | 0.1693
10 | 031201003072 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 1.油漆品种:防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.1693
11 | 031201003073 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两道 |  | 100kg | 0.1693
12 | 031004014013 | 地漏安装 公称直径(mm以内) | 1.名称:地漏 2.规格:DN150 |  | 10个 | 0.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 150 | 3.材质:铸铁
13 | 031004014012 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.材质:钢制 |  | 10个 | 0.3
14 | 031004014009 | 存水弯 | 1.名称:存水弯 2.规格:DN150 3.材质:铸铁 |  | 10组 | 0.2
15 | 030804001021 | 立管检查口 | 1.名称:立管检查口 2.规格:DN100 3.材质:钢制 |  | 10个 | 0.3
16 | 030804001682 | DN100无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.8
17 | 030804001023 | DN150无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.4
18 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
生活给水系统
1 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1.名称:成品拖布池 2.规格、类型:卫生器具均采用节水型卫生器具。 3.附件名称、数量:器具和配件、五金、龙头、存水弯应成套订购。给水配件选用节水型产品。 |  | 10套 | 0.1
2 | 031001006089 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:水 3.材质、规格:PPR冷水管S5系列 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 4
3 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:水 3.材质、规格:PPR冷水管S5系列 dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4 | 031002001011 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 36
5 | 031002001008 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 20 | 1.规格:DN20 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 14
6 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级: DN20 0.45~0.55MPa。 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
7 | 031003002005 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 手动蝶阀 | 1.名称:手动蝶阀 2.型号、规格:D341X-10C DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
8 | 031003013006 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
9 | 031003011013 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
10 | 031003012006 | 倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 50 | 1.型号、规格:DN50 2.连接形式:螺纹 3.附件:螺纹阀门、Y型过滤器 |  | 组 | 1
11 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
生活污水系统
1 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50 | 1.安装部位:空压机站及换热站 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC dn50 4.连接形式:承插粘结 5.阻火圈设计要求:U-PVC污水立管在穿越楼层处应设防火圈。 6.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 0.8
2 | 031004014025 | 存水弯 | 1.名称:存水弯 2.规格:DN150 |  | 10组 | 0.1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.材质:铸铁
3 | 031002001016 | 成品管卡安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.规格:DN50 2.管架形式:成品管卡 |  | 个 | 9
消防系统
1 | 030901013001 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC4 3.灭火级别: 2A/55B |  | 具 | 4
2 | 030901013003 | 手提式干粉灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.灭火级别: 2A/34B |  | 具 | 8
本页小计
合 计
表—08