## 厂区综合管网汇总表
单项工程汇总表
工程名称：厂区综合管网 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费
1 | 总图电缆沟及桁架
2 | 总图电气安装工程
3 | 厂区综合管网通信
4 | 厂区综合管网给排水
5 | 厂区综合管网热力外网
6 | 厂区综合管网压气管
7 | 总图管沟土方工程
合计

## 1.总图电缆沟及桁架
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
电缆沟
1 | 010104003004 | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.电缆沟部分土方开挖 2.土壤类别：综合，投标单位结合图纸及地勘相关资料、现场踏勘情况等自行报价，中标后不再调整 3.挖土深度：详设计图纸 |  | 10m3 | 185.136
2 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.余土外运 2.运距：综合运距1km |  | 10m3 | 94.337
3 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1.原土回填，含电缆沟顶部覆土及侧边回填等电缆沟部分全部回填土 2.回填要求：回填土应分层夯实,分层厚≤300mm,压实系数>0.94。当使用机械回填与碾压时,勿使机械碰撞基础。 |  | 10m3 | 86.275
4 | 010501001001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 1.电缆沟基础垫层 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送，C15 |  | 10m3 | 6.96
5 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 1.电缆沟部分垫层模板 |  | 100m2 | 0.8176
6 | 010507003001 | 现浇混凝土其它构件 地沟、电缆沟、明沟 | 1.电缆沟混凝土 2.预拌混凝土，泵送 3.混凝土强度：C30，P6 |  | 10m3 | 27.458
7 | 011702026001 | 现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑 | 1.电缆沟模板 |  | 100m2 | 17.2741
8 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 | 1.HRB400钢筋 2.直径：10mm以内 |  | t | 10.891
9 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1.HRB400钢筋 2.直径：12mm |  | t | 14.899
10 | 010515001019 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 14 | 1.HRB400钢筋 2.直径：14mm |  | t | 1.624
11 | 010501004002 | 集水坑壁 | 1.集水坑侧壁 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 3.混凝土强度：C30，P6 |  | 10m3 | 0.2016
12 | 011702001025 | 集水坑模板 | 1.集水坑侧壁模板 |  | 100m2 | 0.1848
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
13 | 040601010006 | 现浇混凝土池盖 现浇混凝土圆形池顶检修人孔 | 1.人孔顶板、电井顶板混凝土 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 3.混凝土强度：C30,P6 |  | 10m3 | 0.7179
14 | 041102010025 | 现浇混凝土模板工程 构筑物及池类 无梁池盖 复合木模 | 1.人孔顶板、电井顶板模板 |  | 100m2 | 1.0087
15 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 | 1.电井井壁混凝土 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 3.混凝土强度：C30,P6 |  | 10m3 | 1.1805
16 | 041102010019 | 现浇混凝土模板工程 构筑物及池类 矩形池壁 木模 | 1.电井池壁顶板 |  | 100m2 | 1.1564
17 | 040601006007 | 半地下式池底 平池底(厚度) 50cm以内 | 1.电井底混凝土 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 3.混凝土强度：C30,P6 |  | 10m3 | 0.3189
18 | 040803009004 | 电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座 | 1.电井井盖 2.电力专用井圈、井盖，安全防盗井盖 3.规格：φ800 |  | 套 | 1
19 | 040803009006 | 电缆井设置 井盖安装 铸铁盖、座 | 1.人孔井盖 2.电力专用井圈、井盖，安全防盗井盖 3.规格：φ700 |  | 套 | 16
20 | 010609007005 | 集水坑铁篦子 | 1.集水坑铁篦子制作安装 2.主要材料：L50*5,φ12钢筋 3.其他详图纸 |  | t | 0.151
21 | 010201001008 | 填铺 碎石 | 1.集水坑坑底填铺 2.材料：碎石或卵石 3.厚度：150mm |  | 10m3 | 0.0638
22 | 010201001006 | 填铺 砂 | 1.集水坑坑底填铺 2.材料：粗砂 3.厚度：150mm |  | 10m3 | 0.0408
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 2.除锈刷漆要求详图纸 |  | t | 0.97
24 | 010514001001 | 预制混凝土小型构件 | 1.电缆沟盖板制作 2.混凝土强度：C30 3.做法详24J331图集B10-7,B15-10 |  | 10m3 | 8.749
25 | 011702034006 | 预制混凝土模板 小型构件 复合 | 1.电缆沟盖板模板 |  | 100m2 | 2.962
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
模板
26 | 010520002001 | 预制混凝土小型构件安装 小型构件 构件体积(≤0.1m3) | 1.电缆沟盖板安装 |  | 10m3 | 8.749
27 | 010515002021 | 预制构件带肋钢筋 冷轧扭钢筋 直径(mm) 10 | 1.HRB400钢筋 2.直径：10mm以内 |  | t | 10.775
28 | 011203001001 | 电缆沟切边抹灰 | 1.做法详24J331图集 |  | 100m2 | 1.273
29 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 水泥砂浆二次抹压 厚20mm | 1.电缆沟内侧，包含侧壁及底板、电井内侧 2.做法：20mm厚水泥砂浆 |  | 100m2 | 12.4948
30 | 010507004002 | 现浇混凝土其它构件 整体台阶 一步混凝土台阶 预拌混凝土 | 1.电缆沟内台阶 2.预拌混凝土泵送 3.混凝土强度：C30,P6 |  | 10m2 | 0.5425
桁架
1 | 010104003019 | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 1.桁架基础部分土方开挖 2.土壤类别：综合，投标单位结合图纸及地勘相关资料、现场踏勘情况等自行报价，中标后不再调整 3.挖土深度：详设计图纸 |  | 10m3 | 60.476
2 | 010104006011 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.余土外运 2.运距：综合运距1km |  | 10m3 | 18.6722
3 | 010103001012 | 机械回填土 机械夯实 | 1.原土回填 2.回填要求：回填土应分层夯实,分层厚≤300mm,压实系数>0.94。当使用机械回填与碾压时,勿使机械碰撞基础。 |  | 10m3 | 41.804
4 | 010501001002 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 1.独立基础垫层 2.混凝土类型：预拌混凝土，泵送，C15 |  | 10m3 | 1.859
5 | 011702001049 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | 1.独立基础部分垫层模板 |  | 100m2 | 0.2226
6 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 1.独立基础 2.混凝土强度：C30 3.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 |  | 10m3 | 8.32
7 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 |  |  | 100m2 | 1.248
8 | 010501007001 | 现浇混凝土基础 | 1.杯型基础 |  | 10m3 | 5.6332
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 杯形基础 | 2.混凝土强度：C30 3.混凝土类型：预拌混凝土，泵送
9 | 011702001023 | 现浇混凝土模板 杯形基础 复合模板 木支撑 | 1.杯型基础模板 |  | 100m2 | 1.1636
10 | 010502001001 | 现浇混凝土柱 矩形柱 | 1.矩形柱 2.混凝土强度：C30 3.混凝土类型：预拌混凝土，泵送 |  | 10m3 | 2.86
11 | 011702002002 | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 | 1.矩形柱模板 |  | 100m2 | 1.144
12 | 010515012006 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤10 | 1.柱箍筋 2.HRB400 3.直径8mm |  | t | 0.796
13 | 010515001030 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1.HRB400钢筋 2.直径：12mm |  | t | 0.37
14 | 010515001031 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 14 | 1.HRB400钢筋 2.直径：14mm |  | t | 4.107
15 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 20 | 1.HRB400钢筋 2.直径：20mm |  | t | 8.855
16 | 010515001024 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 25 | 1.HRB400钢筋 2.直径：25mm |  | t | 1.29
17 | 010516001001 | 预埋螺栓安装 | 1.地脚螺栓M24,外露200,丝长150,双螺母,采用Q235C级钢 |  | t | 0.333
18 | 010501008001 | 现浇混凝土基础 二次灌浆 混凝土 | 1.C35细石混凝土二次灌浆 |  | 10m3 | 0.4378
19 | 010609007003 | 厂(库)房钢结构安装 钢墙架(挡风架) | 1.钢支架（含钢柱、柱脚钢板、抗剪键、钢梁、连接板、支撑）制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中 |  | t | 35.967
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明
20 | 010609009027 | 螺栓安装 高强螺栓 | 1.高强螺栓安装 2.螺栓型号：M20 |  | 10套 | 20
21 | 010609002011 | 厂(库)房钢结构安装 钢桁架 8t以内 | 1.钢桁架（含连接板、支撑）制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明 |  | t | 51.756
22 | 010609006006 | 厂(库)房钢结构安装 钢平台(走道) | 1.钢走道板（含支撑槽钢、加劲肋、平台板）制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除 |  | t | 16.298
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明
23 | 010609006002 | 厂(库)房钢结构安装 钢护栏 | 1.钢护栏制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明 |  | t | 5.647
24 | 010609007001 | 厂(库)房钢结构安装 钢支撑 | 1.钢支撑制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间 |  | t | 5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电缆沟及桁架 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明
25 | 010609006004 | 厂(库)房钢结构安装 钢楼梯 爬式 | 1.钢梯制作、运输、安装、除锈、刷漆、现场拼接、探伤等全部工作内容 2.材质Q235B 3.构件运输距离由投标单位综合考虑自行确定，中标后不再调整 4.除锈：喷砂或抛丸除锈，达到Sa2级，现场补漆采用动力工具除锈，达到St3级，并达到30-55μm的粗糙度。 5.刷漆：底漆为环氧富锌底漆，厚度70μm/2遍；中间漆为厚浆环氧中间漆，厚度为70μm/1遍，面漆为环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面漆，厚度为100μm/3遍。 6.其余详见图纸设计说明 |  | t | 0.178
26 | 010609001006 | 钢支座安装 双向滑移支座 |  |  | 套 | 2
措施工程
1 | 011705001017 | 大型机械设备进出场 及安拆 | 1.完成本工程大型机械进出场费、安拆费，投标单位综合考虑，自行报价，费用包干，结算时不做调整。 |  | 项 | 1
2 | 011703001060 | 垂直运输费用 | 1.投标单位自行考虑垂直运输费用，该费用结算时不做调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 2.总图电气安装工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电气安装工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030408001014 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-8.7/15-3x240mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 39
2 | 030408001079 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-8.7/15-3x150mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 80
3 | 030408001013 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-8.7/15-3x95mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 51
4 | 030408001012 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-8.7/15-3x70mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 46
5 | 030408001080 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WD-MYJY43-8.7/10 3×185mm2 3.电压等级:10kV 4.此处仅考虑66kv变电站内部预留及66kV变电站-副井井口长度，工程量为暂估。 |  | 10m | 250
6 | 030408001081 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1-4x240+1×120mm2 3.电压等级:380V/220V |  | 10m | 14
7 | 030408001082 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1-4x120+1×70mm2 3.电压等级:380V/220V |  | 10m | 14
8 | 030408001004 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1-3x70+2×35mm2 3.电压等级:380V/220V |  | 10m | 9.5
9 | 030408001003 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1-3x50+2× |  | 10m | 24
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电气安装工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
25mm2 3.电压等级:380V/220V
10 | 030408001001 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-0.6/1-5×6mm2 3.电压等级:380V/220V |  | 10m | 314
11 | 030408002001 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV22-450/750-5×1.5mm2 |  | 10m | 97
12 | 030408002011 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV22-450/750-4×1.5mm2 |  | 10m | 194
13 | 030408003003 | 地下敷设 钢管铺设 直径(mm) ≤150 | 1.名称：镀锌钢管 2.材质规格：DN150 3.部位：线路埋地穿越道路部分 |  | 10m | 69.3
14 | 030408006083 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格型号:电缆截面3×240mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
15 | 030408006097 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格型号:电缆截面3×185mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 20
16 | 030408006098 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格型号:电缆截面3×150mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
17 | 030408006082 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格型号:电缆截面3×95mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
18 | 030408006081 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 | 1.名称:高压电缆终端头 2.规格型号:电缆截面3×70mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电气安装工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
19 | 030408006039 | 电力电缆中间头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:高压电缆中间头 2.规格型号:防爆，电缆截面3×185mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 20
20 | 030404017002 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:道路照明调控箱 2.型号:NE.15 |  | 台 | 1
21 | 030412007017 | 单臂悬挑灯架路灯安装 成套型 臂长(m) ≤1.2 | 1.名称:路灯 2.规格型号:~220V 30W LED光源 3.路灯杆规格：H=7m，悬挑1m |  | 套 | 36
22 | 030412007032 | 单臂悬挑灯架路灯安装 成套型 臂长(m) ≤1.2 | 1.名称:路灯 2.规格型号:~220V 50W LED光源 3.路灯杆规格：H=9m，悬挑1m |  | 套 | 8
23 | 030412007033 | 单臂悬挑灯架路灯安装 成套型 臂长(m) ≤1.2 | 1.名称:路灯 2.规格型号:~220V 100W LED光源 3.路灯杆规格：H=12m，悬挑1m |  | 套 | 45
24 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 1.名称：路灯基础浇铸 2.混凝土强度：C30 |  | 10m3 | 0.001
25 | 030411001143 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径(mm) 40 | 1.名称：硬塑料管 2.规格：φ40 |  | 10m | 41.5
26 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:路灯用软导线 2.规格型号:BVR-500-2.5mm2 |  | 10m | 270
27 | 03B001 | 路灯接地装置 | 1.接地母线材质规格:镀锌扁钢-40*4 2.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 3.接地部位:可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均可靠接地，接地方式采用TN-S接地系统，每组灯设一组接地极接地，其接地电阻小于10欧姆，详见图集14D504-124，灯杆和灯具外壳应和接地线可靠连接 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电气安装工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.其它参数:详见图纸设计 5.费用:投标人根据自身能力，综合报价，不再调整
28 | 030408008002 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.型号:柔性有机防火堵料DFD-III |  | t | 0.005
29 | 010104004001 | 机械挖管沟土方 一、二类土 | 1.直埋式电缆壕沟土方开挖 2.土壤类别：综合，投标单位结合图纸及地勘相关资料、现场踏勘情况等自行报价，中标后不再调整 3.挖土深度：详设计图纸 |  | 10m3 | 144.554
30 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1.原土回填 2.回填要求：回填土应分层夯实,分层厚≤300mm,压实系数>0.94。当使用机械回填与碾压时,勿使机械碰撞基础。 |  | 10m3 | 144.554
31 | 030408005003 | 铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | 1.名称：铺沙、盖保护板 2.规格型号：保护板详见图集12D101-5-P149 |  | 10m | 217.3745
32 | 030408004004 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤800 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:XQJ系列，加强型，大跨度梯级式，带盖板，6m/节 3.规格:W×H=600×150mm 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150 |  | 10m | 115
33 | 030413001002 | 基础角钢制作、安装 | 1.名称：镀锌角钢 2.材料规格：热镀锌角钢L50×50×5 3.安装部位：用于安装电缆桥架 |  | m | 50
34 | 030413001003 | 电缆桥架支撑架制作 | 1.名称：电缆支架 2.材料规格：L50×5角钢 |  | t | 1.467
35 | 03B002 | 电缆沟接地装置 | 1.接地线材质规格:镀锌圆钢φ12 2.接地干线材质规格:镀锌扁钢-40*4 3.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 4.接地部位:电缆沟内沿支架沟侧通长敷设φ12圆钢，接地极每50m设置一组 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图电气安装工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.其它参数:详见图纸设计 6.费用:投标人根据自身能力，综合报价，不再调整
36 | 03B003 | 电缆卡子 | 1.名称：电缆卡子 2.规格型号：DN40～DN80，带内衬 |  | 项 | 1
37 | 03B004 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费、高层增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 3.厂区综合管网通信
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网通信 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030502006001 | 大对数线缆 管内穿放 ≤25对 | 1.名称：电话线缆 2.型号：HYAP 5x2x2.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 50
2 | 030502006013 | 大对数线缆 管内穿放 ≤25对 | 1.名称：电话线缆 2.型号：HYAP 10x2x2.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 17
3 | 030502006002 | 大对数线缆 管内穿放 ≤50对 | 1.名称：电话线缆 2.型号：HYAP 20x2x2.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 18.5
4 | 030502006003 | 大对数线缆 管内穿放 ≤100对 | 1.名称：矿用电话线缆 2.型号：MHYA33 100x2x2.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 1
5 | 030502007001 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 1.名称：室外单模千兆光纤 2.型号：GYTA-12B1 室外型 12芯 单模 3.安装方式：管内穿线或电缆沟敷设 |  | 10m | 301
6 | 030502007002 | 光缆 管内穿放 ≤36芯 | 1.名称：室外单模千兆光纤 2.型号：GYTA-24B1 室外型 24芯 单模 3.安装方式：管内穿线或电缆沟敷设 |  | 10m | 1
7 | 030502007003 | 光缆 管内穿放 ≤72芯 | 1.名称：矿用单模光缆 2.型号：MGTSV33-48B 矿用型 48芯 单模 3.安装方式：管内穿线或电缆沟敷设 |  | 10m | 1
8 | 030502019002 | 测试 大对数线缆(对) |  |  | 链路 | 1
9 | 030502020001 | 光纤测试 |  |  | 链路 | 1
10 | 030502021001 | 综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 |  |  | 系统 | 1
11 | 030411004033 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤1.5 | 1.名称：消防二总线 2.型号：NH-RVS2x1.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 77.5
12 | 030411004168 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤1.5 | 1.名称：消防电话线 2.型号：NH-RVVP 2x1.5 3.安装方式：管内穿线 |  | 10m | 56
13 | 010104004001 | 机械挖管沟土方 一、二类土 | 1.直埋式电缆壕沟土方开挖 |  | 10m3 | 32.642
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网通信 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.土壤类别：综合，投标单位结合图纸及地勘相关资料、现场踏勘情况等自行报价，中标后不再调整 3.挖土深度：详设计图纸
14 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1.原土回填 2.回填要求：回填土应分层夯实,分层厚≤300mm,压实系数>0.94。当使用机械回填与碾压时,勿使机械碰撞基础。 |  | 10m3 | 32.642
15 | 030408005003 | 铺砂、盖保护板 电缆1~2根 | 1.名称：铺沙、盖保护板 2.规格型号：保护板详见图集12D101-5-P149 |  | 10m | 49.085
16 | 030411001074 | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) ≤100 | 1.名称：金属保护管 2.型号：热镀锌焊接钢管 DN100 3.安装方式：埋地 |  | 10m | 10
17 | 030411001075 | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) ≤125 | 1.名称：金属保护管 2.型号：热镀锌焊接钢管 DN125 3.安装方式：埋地 |  | 10m | 3.6
18 | 031103002008 | 敷设塑料管道 9孔(3×3) | 1.名称：蜂窝管 2.型号：七孔梅花管 SVFY33(32)x7 3.安装方式：电缆沟敷设 |  | 100m | 9
19 | 031103040027 | 砖砌手孔(现场浇筑上覆) 120*170(已停用) | 1.名称：手孔井 2.配套井盖及井内电缆拉力环架 |  | 个 | 14
20 | 03B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.厂区综合管网给排水
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
生产水系统
1 | 030801001067 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生产水 3.规格、压力等级:D426x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 9
2 | 030801001065 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生产水 3.规格、压力等级:D325*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 28
3 | 030801001064 | 低压管道 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生产水 3.规格、压力等级:D273*8 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 55
4 | 030801001021 | 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生产水 3.规格、压力等级:DN100 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 1.5
5 | 030807001044 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:Z41X-10Q DN250 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
6 | 030810001022 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN250 1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 2
7 | 030807001040 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-10Q DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
8 | 030810001018 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN100 |  | 副 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊
9 | 040504001006 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ2000mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 1
10 | 040504001431 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1800mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 1
11 | 040504001004 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1500mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 1
12 | 040504001432 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1400mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 1
13 | 030818001005 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 1.规格:DN400以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.9
14 | 030818001004 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 1.规格:DN300以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 8.3
15 | 030818001002 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.15
16 | 030804001402 | DN400铸铁弯头 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN400 3.连接方式:法兰 |  | 10个 | 0.4
17 | 030810001025 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN400 3.连接方式:法兰 |  | 副 | 4
18 | 030804001400 | DN300铸铁弯头 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN300 3.连接方式:法兰 |  | 10个 | 0.9
19 | 030810001023 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN300 |  | 副 | 9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | (mm以内) 300 | 1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊
20 | 030804001025 | DN250无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1
21 | 030804001021 | DN100无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.1
22 | 030804001682 | DN300三通 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.3
23 | 030804001399 | DN250三通 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.3
24 | 030804001683 | DN300变径 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN300 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
25 | 030804001684 | DN250变径 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN250 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1
26 | 031211001018 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 94.1851
27 | 031202008007 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 94.1851
28 | 031202008008 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 94.1851
29 | 031202008009 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 94.1851
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
30 | 031202008010 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 94.1851
31 | 031202008011 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 94.1851
32 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
生活给水系统
1 | 031001006009 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 160 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 116
2 | 031001006007 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 110 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 13
3 | 031001006006 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 90 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn90 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 |  | 10m | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa
4 | 031001006005 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 75 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 5
5 | 031001006004 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 3
6 | 031001006003 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 50 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 4.5
7 | 031001006002 | 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 40 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 1.5
8 | 031003002010 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN150 4.连接形式:法兰 5.备注:P=1.6MPa |  | 个 | 6
9 | 031003002008 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.备注:P=1.6MPa
10 | 031003002007 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN80 4.连接形式:法兰 5.备注:P=1.6MPa |  | 个 | 2
11 | 031003002006 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN65 4.连接形式:法兰 5.备注:P=1.6MPa |  | 个 | 2
12 | 031003002005 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN50 4.连接形式:法兰 5.备注:P=1.6MPa |  | 个 | 3
13 | 031003001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:J11W-16T DN40 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
14 | 031003001004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:J11W-16T DN32 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 3
15 | 031003012016 | 倒流防止器 | 1.材质:球墨铸铁 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件:闸阀 过滤器 挠性接头 平焊法兰 |  | 组 | 1
16 | 031003012013 | 倒流防止器 | 1.材质:球墨铸铁 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰 4.附件:闸阀 过滤器 挠性接头 平焊法兰 |  | 组 | 1
17 | 031003011018 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 150 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 6
18 | 031003011016 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
19 | 031003011015 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 80 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN80 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
20 | 031003011014 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 65 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
21 | 031003011013 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 50 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN50 1.6MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 4
22 | 040504001433 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1800mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 2
23 | 040504001434 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1400mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 1
24 | 040504001003 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1200mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 9
25 | 040504001038 | 矩形阀门井 | 1.名称:矩形阀门井 2.规格:2150x1100mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/43 |  | 座 | 2
26 | 040501001056 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D400 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 3.85
27 | 040501001055 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D300 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 0.86
28 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整
洗浴热水及回水系统
1 | 031001007016 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接)给水 外径(mm以内) 110 | 1.安装部位:厂区 2.介质:洗浴热水 回水 3.材质、规格:孔网钢带耐热聚乙烯预制保温管 PE-RT dn110(保温后外径dn200) 4.连接形式:电容连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:管道为孔网钢带聚乙烯(PE-RT)复合管外包聚氨酯硬质泡沫保温层, 最外层为聚乙烯保护壳。 P=2MPa |  | 10m | 15
2 | 031001007015 | 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接)给水 外径(mm以内) 90 | 1.安装部位:厂区 2.介质:洗浴热水 回水 3.材质、规格:孔网钢带耐热聚乙烯预制保温管 PE-RT dn90(保温后外径dn160) 4.连接形式:电容连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:管道为孔网钢带聚乙烯(PE-RT)复合管外包聚氨酯硬质泡沫保温层, 最外层为聚乙烯保护壳。 P=2MPa |  | 10m | 10.5
3 | 031003002061 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-10Q DN100 4.连接形式:法兰 5.备注:P=1.6MPa |  | 个 | 2
4 | 031003011115 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
5 | 040504001435 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 |  | 座 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格:φ1200mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16
6 | 040501001088 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D400 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 1.52
7 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
消防水系统
1 | 030801001358 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | 1.材质:钢丝+HDPE 2.规格:dn200 3.连接形式:电熔或法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 150.58
2 | 030801001357 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | 1.材质:钢丝+HDPE 2.规格:dn160 3.连接形式:电熔或法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 41.825
3 | 030801001354 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | 1.材质:钢丝+HDPE 2.规格:dn110 3.连接形式:电熔或法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查 |  | 10m | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
管道系统及各连接部位的工程质量.
4 | 030901001010 | 热浸镀锌钢管 | 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 0.5
5 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管 | 1.材质:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 5
6 | 030801001430 | 球墨铸铁给水管 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 3
7 | 030810001552 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN400 1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 2
8 | 030801001423 | 球墨铸铁给水管 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 5
9 | 030810001553 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN200 1.6MPa 4.连接形式:焊接 |  | 副 | 10
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.焊接方法:电弧焊
10 | 030807001043 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN200 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 14
11 | 030810001021 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN200 1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 14
12 | 030807001042 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN150 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
13 | 030810001020 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN150 1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 6
14 | 030807001357 | 手动明杆闸阀 | 1.名称:手动明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: Z41X-16Q DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
15 | 030807001358 | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: HC41X-16Q DN150 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
16 | 030807001359 | 消声止回阀 | 1.名称:消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格: HC41X-16Q DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
17 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 地下 干管安装 2.型号、规格:SA100/65-1.6 3.附件材质、规格:配套手动闸阀 Z41X-16Q DN100 及法兰 |  | 套 | 15
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 地下 支管安装 |  | 套 | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.型号、规格:SA100/65-1.6 3.附件材质、规格:配套手动闸阀 Z41X-16Q DN100 及法兰
19 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:SQX100-A 3.附件材质、规格:配套安全阀 DN32 （6个） 配套消声止回阀HC41X-16Q DN100（4个） 配套手动闸阀 Z41X-16Q DN100（6个）及配对法兰 |  | 套 | 6
20 | 040504001049 | 室外地下消火栓井 | 1.名称:室外地下消火栓井 2.规格:φ1200mm砖砌 3.安装:干管安装 4.备注:详见图集：标准图05S502/16 |  | 座 | 15
21 | 040504001048 | 室外地下消火栓井 | 1.名称:室外地下消火栓井 2.规格:φ1200mm砖砌 3.安装:支管深装 4.备注:详见图集：标准图05S502/16 |  | 座 | 3
22 | 040504001436 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1800mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 10
23 | 040504001437 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1400mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 2
24 | 040504001438 | 圆形阀门井 | 1.名称:圆形阀门井 2.规格:φ1200mm砖砌 3.备注:详见：标准图05S502/16 |  | 座 | 2
25 | 040504001039 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器井 2.规格:1750x1250mm 砖砌 3.备注:详见：标准图99S203/17 |  | 座 | 2
26 | 040504001439 | 水泵接合器井 | 1.名称:水泵接合器井 2.规格:1750x1250mm 砖砌 |  | 座 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.备注:详见：标准图99S203/17
27 | 040504001440 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.规格:φ1600mm砖砌 3.备注:详见：标准图12YS4/154 |  | 座 | 1
28 | 040501001092 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D400 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 5.02
29 | 030818001113 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 1.规格:DN400以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.3
30 | 030818001114 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 19.2905
31 | 030818001115 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 | 1.规格:DN100以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 1.636
32 | 030804001686 | DN400铸铁弯头 | 1.材质:球墨铸铁 2.规格:DN400 3.连接方式:法兰 |  | 10个 | 0.1
33 | 030810001554 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 1.材质:球墨铸铁 2.结构形式:平焊 3.型号、规格:DN400 1.6MPa 4.连接形式:焊接 5.焊接方法:电弧焊 |  | 副 | 1
34 | 030804001024 | DN200无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.5
35 | 030804001023 | DN150无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.1
36 | 030804001687 | DN100无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
37 | 030804001688 | DN200钢制三通 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN200*200*160 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 1.5
38 | 030804001689 | DN150钢制三通 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN150*150*150 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
39 | 030804001690 | DN100钢制三通 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100*100*100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
40 | 030804001691 | DN200变径 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN200*160、DN200*100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.5
41 | 031211001021 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 2.993
42 | 031202008022 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.993
43 | 031202008023 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.993
44 | 031202008024 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.993
45 | 031202008025 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 2.993
46 | 031202008026 | 埋地钢管 环氧 | 1.材料:玻璃布 |  | 10m2 | 2.993
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 煤沥青防腐 (增)一布 | 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
47 | 02B006 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
生产废水系统
1 | 030801001069 | 卷焊钢管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生产水 3.规格、压力等级:D529x9 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
2 | 030801001023 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 3.5
3 | 030801001725 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 1
4 | 030801001020 | 焊接钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量. |  | 10m | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5 | 031001006217 | 聚乙烯(PE)给水管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:聚乙烯(PE)给水管,PE100级原料 dn110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 6.备注:1.6MPa |  | 10m | 48.5
6 | 040501001090 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D300 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 2.4
7 | 040501001057 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D500 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 7.5
8 | 040504001072 | 圆形污水检查井 | 1.名称:圆形污水检查井 2.规格:φ1000mm钢筋混凝土 |  | 座 | 26
9 | 030804001685 | DN100无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.7
10 | 030804001020 | DN80无缝弯头 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 0.2
11 | 030818001006 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 1.规格:DN500以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.06
12 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 0.35
13 | 030818001112 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径 | 1.规格:DN100以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 |  | 100m | 0.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | (mm以内) 100 | 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验
14 | 031211001019 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 4.9747
15 | 031202008012 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 4.9747
16 | 031202008013 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 4.9747
17 | 031202008014 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 4.9747
18 | 031202008015 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 4.9747
19 | 031202008016 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 4.9747
20 | 02B004 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
能力，综合考虑，不再调整
生活污水系统
1 | 040501001091 | II级钢筋混凝土管 | 1.管道材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:D300 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 7.6
2 | 040501001052 | II级混凝土管 | 1.管道材质:II级混凝土管 2.规格:D200 3.接口方式:承插 4.铺设深度:详见图纸 1190Ⅲ-81S01-5 副井工业场地厂区综合管网 给水管道分平面图 |  | 100m | 3
3 | 031001006041 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 2
4 | 031001006040 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 1
5 | 031001006039 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 4.5
6 | 031001006037 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需进行压力试验 |  | 10m | 0.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
7 | 031001002011 | 卷焊钢管 | 1.介质:生活污水 2.规格、压力等级:D325x8 低压 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
8 | 031001002008 | 焊接钢管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:生活污水 3.规格、压力等级:DN150 低压 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 0.6
9 | 040504001071 | 圆形污水检查井 | 1.名称:圆形污水检查井 2.规格:φ1000mm钢筋混凝土 3.备注:详见：20S515/30 |  | 座 | 54
10 | 040504008003 | 8号化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:G8-25SQF 3.备注:03S702/93 |  | 套 | 2
11 | 040504008004 | 5号化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:G5-12SF 3.备注:03S702/45 |  | 套 | 1
12 | 040504008005 | 2号化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:G2-4SF 3.备注:03S702/45 |  | 套 | 1
13 | 040504008006 | 3号隔油池 | 1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:GG-3SF 3.备注:04S519/72 |  | 套 | 1
14 | 031211001020 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 0.9024
15 | 031202008017 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.9024
16 | 031202008018 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.9024
17 | 031202008019 | 埋地钢管 环氧 | 1.油漆品种:环氧煤沥青 |  | 10m2 | 0.9024
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网给排水 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 煤沥青防腐 (增)一油 | 面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
18 | 031202008020 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.9024
19 | 031202008021 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 0.9024
20 | 02B005 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.厂区综合管网热力外网
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 031001008004 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 65 | 1.材质:无缝钢管 Q235-B 2.规格:φ76x3.5 3.保温层规格、材质:φ140x3 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.管道及附件选型要求:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。 |  | 10m | 36
2 | 031001008008 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 1.材质:无缝钢管 Q235-B 2.规格:φ159*4.5 3.保温层规格、材质:φ250*3.9 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。 |  | 10m | 11
3 | 031001008009 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 200 | 1.材质:无缝钢管 Q235-B 2.规格:φ219*6 3.保温层材质、规格:φ315*4.9 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。 |  | 10m | 48
4 | 031001008010 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) | 1.材质:螺旋缝埋弧焊钢管 Q235-B 2.规格:φ273*6 3.保温层材质、规格:φ |  | 10m | 26
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 250 | 365*5.6 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。
5 | 031001008033 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 300 | 1.材质:螺旋缝埋弧焊钢管 Q235-B 2.规格:φ325*7 3.保温层材质、规格:φ420*7 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。 |  | 10m | 67
6 | 031001008013 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 400 | 1.材质:螺旋缝埋弧焊钢管 Q235-B 2.规格:φ426*7 3.保温层材质、规格:φ550*8.8 硬质聚氨酯泡沫塑料 4.连接形式:焊接 5.设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。 |  | 10m | 100
7 | 031001008034 | 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径(mm以内) 500 | 1.材质:螺旋缝埋弧焊钢管 Q235-B 2.规格、压力等级:φ529*8 低压 3.保温层材质、规格:φ655*9.8 硬质聚氨酯泡沫 |  | 10m | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
塑料 4.连接形式:焊接 5.安装部位:设计压力:1.0MPa 6.介质:热水 7.其他:预制直埋保温管或保温管件应由工作钢管或钢制管件、保温层和外护管紧密结合的三位一体式结构,产品在工厂内预制。管道设计寿命应不低于30年。
8 | 040502019030 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 500 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ529*8/φ325*7 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
9 | 040502019026 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 250 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ273*6/φ108*4 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
10 | 040502019027 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 300 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ325*7/φ133*4.5 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
11 | 040502019037 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 300 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ325*7/φ159*5 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。
12 | 040502019038 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 250 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ273*6/φ133*4.5 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
13 | 040502019039 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 300 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ325*7/φ273*6 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
14 | 040502019025 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 200 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ219*6/φ133*4.5 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。 |  | 个 | 2
15 | 040502019040 | 预制直埋保温跨越式三通 公称直径(mm) 250 | 1.名称:预制直埋保温跨越式三通 2.规格:φ273*6/φ159*5 3.材质:钢板制三通,Q235-B 4.安装形式:原则上从母 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
管上方跨越 5.其他要求:三通处需加泡沫垫,泡沫垫由密度150kg/m 的防潮弹性PUR材质制成。
16 | 040502019029 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 400 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ426*7 4.弯曲半径:138°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 2
17 | 040502019041 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 400 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ426*7 4.弯曲半径:135°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 4
18 | 040502019042 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 400 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ426*7 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 6
19 | 040502019043 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 300 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ325*7 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 14
20 | 040502019044 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 500 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.规格:φ529*8 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。
21 | 040502019045 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 200 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B，采用推制或锻造无缝弯头。 3.规格:φ219*6 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 6
22 | 040502019046 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 150 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B，采用推制或锻造无缝弯头。 3.规格:φ159*4.5 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 8
23 | 040502019047 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 250 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ273*6 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级: PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 12
24 | 040502019020 | 预制直埋保温弯头 公称直径(mm) 65 | 1.名称:预制直埋保温弯头 2.材质:Q235-B 钢板制弯头 3.规格:φ76*3.5 4.弯曲半径:90°R=1.5D 5.压力等级:PN16 6.安装要求:应满足《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2017的要求。 |  | 个 | 10
25 | 030807001017 | 焊接球阀 公称直径(mm以内) 40 | 1.名称:焊接球阀 2.规格、型号:Q61H-16C DN40 |  | 个 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.压力等级:PN16 4.安装位置:泄水井用
26 | 030807001021 | 焊接球阀 公称直径(mm以内) 100 | 1.名称:焊接球阀 2.规格、型号:Q61H-16C DN100 3.压力等级:PN16 4.安装位置:检查井用 |  | 个 | 2
27 | 031003002001 | 法兰截止阀 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:法兰截止阀 2.规格、型号:J41H-16C DN20 3.压力等级:PN16 4.安装位置:放气井用 |  | 个 | 2
28 | 031003011009 | 平焊法兰 公称直径(mm以内) 20 | 1.名称:平焊法兰 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接形式:焊接 |  | 副 | 2
29 | 030807001028 | 金属硬密封焊接蝶阀(双向密封) 公称直径(mm以内) 400 | 1.名称:金属硬密封焊接蝶阀(双向密封) 2.规格、型号:D363H-16C DN400 3.压力等级:PN16 4.安装位置:检查井用 |  | 个 | 2
30 | 040501020001 | 管道标识带 | 1.要求:按需备料，综合考虑。 |  | 100m | 30
31 | 040504001349 | 放气井 | 1.名称:放气井 2.安装位置:放气井位置根据现场实际情况确定。 3.井盖:混凝土井盖，顶面与地面平齐。 4.其他:放气井土建结构详参国标图集辽《2015R101》36~37施工。管壁套管安装参国标图集17R410-113施工。 |  | 座 | 1
32 | 040504001351 | 泄水井 | 1.名称:引出式泄水井 2.安装位置:放气井位置根据现场实际情况确定。 3.其他:放气井土建结构详参国标图集辽《2015R101》36~37施工。管壁套管安装参国标图集17R410-113施工。 |  | 座 | 1
33 | 040504001350 | 检查井 | 1.名称:检查井 2.安装位置:放气井位置根据现场实际情况确定。 3.井盖:重型铸铁井盖,顶面与地面平齐。 |  | 座 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网热力外网 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.其他:检查井内保温管道端头设热缩防水端帽,阀门及接头处现场保温。放气井土建结构详参国标图集辽《2015R101》29~35施工。管壁套管安装参国标图集17R410-113施工。
34 | 031009001006 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:系统调整费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整。 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 6.厂区综合管网压气管
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网压气管 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
压气管
1 | 030801001065 | 无缝钢管 | 1.安装部位:厂区 2.规格、压力等级:D325*8 低压 3.连接形式:焊接 4.备注:预埋套管 |  | 10m | 0.4
2 | 030801001024 | 无缝钢管 | 1.安装部位:厂区 2.介质:压缩空气 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ219x6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:需要进行压力试验 |  | 10m | 22
3 | 030804001024 | DN200无缝弯头 | 1.材质:CF415 2.规格:90°弯头 CF415-φ219x6 90EL 3.连接方式:焊接 |  | 10个 | 2.6
4 | 030818001003 | 管道压力试验 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 1.规格:DN200以内 2.连接形式、焊接方法:焊接 3.压力试验、吹扫与清洗设计要求:进行压力试验 |  | 100m | 2.2
5 | 030816001009 | 焊缝无损检测 | 1.名称:焊缝无损检测 2.底片规格:80*300 3.管壁厚度:6mm |  | 10张 | 3.6667
6 | 031211001018 | 手工除锈 管道 轻锈 | 1.除锈级别:轻锈 |  | 10m2 | 15.136
7 | 031202008007 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 15.136
8 | 031202008008 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 15.136
9 | 031202008009 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧 |  | 10m2 | 15.136
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厂区综合管网压气管 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。
10 | 031202008010 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一油 | 1.油漆品种:环氧煤沥青面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 15.136
11 | 031202008011 | 埋地钢管 环氧煤沥青防腐 (增)一布 | 1.材料:玻璃布 2.涂刷遍数、漆膜厚度:一道 3.备注:埋地钢管做环氧煤沥青加强级防腐(四油一布),干膜厚度≥0.4mm。 |  | 10m2 | 15.136
12 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:施工降排水费、临时支护费、临时围挡、大型机械进出场等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 7.总图管沟土方工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图管沟土方工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 010104004010 | 机械挖管沟土方 | 1.土壤类别:综合 2.管外径:见图纸副井工业场地厂区综合管网给排水施工图 3.挖沟深度:2m 4.回填要求:参考图纸1190Ⅲ-81F01-05 厂区综合管网--供热管网 热力管线平面图及直埋管道断面图(二) 5.备注:本项目为《副井工业场地厂区综合管网施工图》中所有管道土方，含消防水系统、生产新水系统、废水系统、生活给水系统、洗浴热水及回水系统、热力系统、压气系统。施工单位综合考虑，不再调整 |  | 10m3 | 2525.3
2 | 040103001025 | 直埋管沟回填 砂 | 1.填方材料品种:细砂 2.填方粒径要求:详见图纸说明1190III-81S01-2 副井工业场地厂区综合管网 3.填方来源、运距:自行考虑 4.备注:本项目为《副井工业场地厂区综合管网施工图》中所有管沟回填砂，含消防水系统、生产新水系统、废水系统、生活给水系统、洗浴热水及回水系统、热力系统、压气系统。施工单位综合考虑，不再调整 |  | 10m3 | 1719.9
3 | 040103001026 | 直埋管沟回填 素土 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方粒径要求:详见图纸说明1190III-81S01-2 副井工业场地厂区综合管网 3.填方来源、运距:原土 4.备注:本项目为《副井工业场地厂区综合管网施工图》中所有管沟原土回填，含消防水系统、生产新水系统、废水系统、生活给水系统、洗浴热水及 |  | 10m3 | 739.8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：总图管沟土方工程 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
回水系统、热力系统、压气系统。施工单位综合考虑，不再调整
4 | 010104006014 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 1.岩土类别:综合 2.运距:运至建设单位指定地点，按1公里考虑 3.备注:本项目为《副井工业场地厂区综合管网施工图》中所有管道土方外运，含消防水系统、生产新水系统、废水系统、生活给水系统、洗浴热水及回水系统、热力系统、压气系统。施工单位综合考虑，不再调整 |  | 10m3 | 1785.4
本页小计
合 计
表—08