## 电气工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费
1.1 | 空压机站及换热站电气管线
1.2 | 空压机站及换热站低压电气设备
1.3 | 空压机站及换热站照明防雷接地
1.4 | 空压机站及换热站通信(视频监控及电话）
2.1 | 辅助斜坡道空气预热间电气
2.2 | 辅助斜坡道空气预热间通信
3.1 | 井下生产、消防储水池仪表
4.1 | 井下水处理间电气管线
4.2 | 井下水处理间低压电气设备
4.3 | 井下水处理间照明防雷接地
4.4 | 井下水处理间通信(视频监控及电话）
4.5 | 井下水处理间仪表
5.1 | 水源热泵机房及供水泵站电气管线
5.2 | 水源热泵机房及供水泵站低压电气设备
5.3 | 水源热泵机房及供水泵站防雷照明接地
5.4 | 水源热泵机房及供水泵站通信(视频监控）
5.5 | 水源热泵机房及供水泵站仪表
合计

## 1.1空压机站及换热站电气管线
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030408001045 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤70 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-8.7/15-3x70mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 2
2 | 030408001047 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x150+2x70mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 25.9
3 | 030408001046 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x95+1x50mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 6.4
4 | 030408001043 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x35+2x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 4.7
5 | 030408001042 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤16 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 4.1
6 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x10mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 4.5
7 | 030408001090 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 5
8 | 030408001091 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 3.3
9 | 030408001092 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 5.4
10 | 030408001093 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 2.5
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
11 | 030408001094 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 6.4
12 | 030408001095 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 8
13 | 030408002015 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-10x1.5mm2 |  | 10m | 6.4
14 | 030408002016 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-14x1.5mm2 |  | 10m | 11.4
15 | 030408002017 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-5x1.5mm2 |  | 10m | 18.5
16 | 030408002018 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-7x1.5mm2 |  | 10m | 23.4
17 | 030408002019 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-10x1.5mm2 |  | 10m | 3.5
18 | 030408002020 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-4x1.5mm2 |  | 10m | 1.6
19 | 030608010060 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-2x2x1.5mm2 |  | 100m | 2.34
20 | 030608010061 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-1x2x1.5mm2 |  | 100m | 1.2
21 | 030408006098 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤70 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式,电缆截面≤70mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
22 | 030408006099 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤240mm2 |  | 个 | 12
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 3.电压等级:1kV
23 | 030408006100 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤120mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 4
24 | 030408006101 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤35mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 4
25 | 030408006102 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤16mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 4
26 | 030408006103 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 30
27 | 030408007006 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤14芯 |  | 个 | 34
28 | 030408007007 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤6芯 |  | 个 | 16
29 | 030608010062 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 4芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤4芯 |  | 个 | 16
30 | 030608010063 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤2芯 |  | 个 | 8
31 | 030411001173 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤125 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN125 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行 |  | 10m | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
考虑，不再调整
32 | 030411001174 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤100 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN100 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 1.6
33 | 030411001175 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤65 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN65 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 3.3
34 | 030411001176 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤50 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN50 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 1.7
35 | 030411001177 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤40 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN40 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 2.3
36 | 030411001178 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN32 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 3.8
37 | 030411001179 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN25 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 1.6
38 | 030408004072 | 钢制托盘式桥架(宽+高mm) ≤600 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: P1-01-15-4 托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 3.规格:400mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150 |  | 10m | 3.4
39 | 030408004073 | 钢制托盘式桥架(宽+高mm) ≤1000 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: XQJ系列 托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 |  | 10m | 2.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.规格:800mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150
40 | 030413001015 | 一般铁构件制作、安装及油漆 | 1.名称:电缆沟支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格:L50x50x5 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.2538
41 | 030413001016 | 基础槽钢制作、安装及油漆 | 1.名称:基础槽钢制作、安装、除锈、油漆 2.型号规格:[10 3.除锈等级:st3 4.油漆遍数:防锈漆及调合漆各两遍 |  | m | 100
42 | 030413001017 | 电缆桥架支撑架制作、安装及油漆 | 1.名称:机旁箱及电缆桥架支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格：L40x40x4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.291
43 | 030408008006 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.型号:柔性有机防火堵料DFD-III |  | t | 0.05
44 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 1.2空压机站及换热站低压电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404004001 | 配电屏 | 1.名称:负荷开关柜 2.型号:XGN2-12 3.规格:宽x深x高:800x1200x2300mm |  | 台 | 2
2 | 030401002006 | 干式变压器安装 容量(kV·A) ≤2000 | 1.名称:干式电力变压器 2.型号:SCB14-1250/10 3.规格:1250kVA,10±2x2.5%/0.4kV D.yn11 Ud=6% |  | 台 | 2
3 | 030404004002 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(进线) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:800x800x2200mm |  | 台 | 2
4 | 030402014004 | 集合式并联电容器安装 成套低压无功自动补偿装置安装 | 1.名称:低压无功补偿柜 2.型号:DESVG-300kvar 3.规格:宽x深x高:800x800x2200mm |  | 台 | 2
5 | 030404004003 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(出线) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:800x800x2200mm |  | 台 | 9
6 | 030404004004 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(母联) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:800x800x2200mm |  | 台 | 1
7 | 030404004005 | 配电屏 | 1.名称:低压封闭母线桥 2.规格、型号:TMY-4x(125x10)，与低压配电屏成套,竖向长约 4.5米，水平长约 5.0米 |  | 台 | 2
8 | 030404015004 | 同期小屏控制箱 | 1.名称:机旁操作箱 2.型号:JXF-3002 3.规格:宽x高x深:400x500x200mm |  | 台 | 4
9 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称:检修电源箱 2.型号:JXF-3003(改) 3.规格:宽x高x深:600x650x200mm |  | 台 | 2
10 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:电源箱 2.型号:JXF-3001 3.规格:宽x高x深:300x400x200mm |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
11 | 030404017002 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:空调配电箱 2.型号:PXT-5-3x1/0M，内装:20A/3P开关一个，防护等级 IP54 |  | 台 | 2
12 | 030402008003 | 电流互感器安装 户内式电流(A) ≤2000 | 1.名称:4TA零序电流互感器 2.型号:TL-AMZ-0.66 3.规格:600/5 |  | 台 | 2
13 | 030403003006 | 矩形铜母线安装 每相两片截面(mm2) ≤1250 | 1.名称:矩形铜母线（甲供主材，随设备供货） 2.型号规格:TMY-125*10mm 3.每相片数:一片 |  | m | 44.8
14 | 030403003002 | 矩形铜母线安装 每相一片截面(mm2) ≤800 | 1.名称:矩形铜母线（甲供主材，随设备供货） 2.型号规格:TMY-80*8mm 3.每相片数:一片 |  | m | 11.2
15 | 030414001002 | 变压器系统调试 容量(kV·A) ≤2000 | 1.名称:分系统调试 变压器系统调试 2.容量:≤2000kV·A |  | 系统 | 6
16 | 030414001007 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:分系统调试 输配电装置系统调试 2.电压:≤1kV交流供电 |  | 系统 | 14
17 | 030414001056 | 电容器系统调试 电压≤1kV | 1.名称:分系统调试 电容器系统调试 2.电压:≤1kV |  | 组 | 2
18 | 030414001054 | 母线系统调试 电压≤1kV | 1.名称:分系统调试 母线系统调试 2.电压:≤1kV |  | 段 | 4
19 | 030414001126 | 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 | 1.名称:分系统调试 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 |  | 台 | 4
20 | 030414001141 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤13kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤13kW |  | 台 | 2
21 | 030414001144 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤150kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤150kW |  | 台 | 2
22 | 030406006002 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤13 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤13kW |  | 台 | 2
23 | 030406006004 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤ | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤100kW |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
100
24 | 030406006005 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤220 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤220kW |  | 台 | 5
25 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 1.3空压机站及换热站照明防雷接地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXT-3-3x2/1CM 3.规格:宽x高x深=361x250x90mm |  | 台 | 1
2 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXTR-3-3x2/1CM 3.规格:宽x高x深=387x275x90mm |  | 台 | 1
3 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:TS-D-0.15kVA-6315 3.规格:宽x高x深=410x530x182mm |  | 台 | 1
4 | 030412002014 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:工厂投光灯 2.规格型号:~220V 1x18W LED光源 |  | 套 | 5
5 | 030412002032 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:工厂投光灯 2.规格型号:~220V 1x50W LED光源 |  | 套 | 16
6 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100 | 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:~220V 1x18W 室外 防护等级IP54 LED光源 |  | 套 | 7
7 | 030412005002 | 荧光灯具安装 吊链式 双管 | 1.名称:应急双管LED灯 2.规格型号: ~220V 2x18W t≥60min LED光源 |  | 套 | 6
8 | 030412005001 | 荧光灯具安装 吊链式 单管 | 1.名称:应急单管LED灯 2.规格型号: ~220V 1x18W t≥60min LED光源 |  | 套 | 12
9 | 030412004146 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:应急灯 2.规格型号:-36V 2x3W LED光源 3.安装方式：墙壁式 |  | 套 | 11
10 | 030412004255 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:安全出口灯 2.规格型号:-36V 1*3W LED光源 3.安装方式：墙壁式 |  | 套 | 9
11 | 030412004256 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:楼层显示灯 2.规格型号:-36V 1*3W LED光源 3.安装方式：墙壁式 |  | 套 | 3
12 | 030404034003 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:三联翘板开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
13 | 030404034018 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:单联翘板开关 2.规格型号:~250V 10A |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.安装方式:暗装
14 | 030404034002 | 跷板开关 明装 | 1.名称:单联防水明开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 7
15 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:NHBV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 1
16 | 030411004168 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:BV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 105
17 | 030411004034 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿两芯软导线 2.规格型号:NH-RVS-2x2.5mm2 |  | 10m | 12
18 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 47
19 | 02B001 | 避雷装置 | 1.名称：避雷装置 2.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位）:屋面接闪带采用镀锌圆钢φ10mm。 3.引下线材质、规格、技术要求（引下线形式）:利用柱筋引下或金属构件引下，距离地面下800mm处作预留接地板,做总等电位联接和外引人工接地极用，四角引下线在距地面 500mm处作接地电阻测试盒。 4.接地极材质、规格、技术要求:避雷与保护接地共用接地网 5.其它:详见图纸设计 6.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。 |  | 项 | 1
20 | 02B002 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.接地母线材质规格:镀锌扁钢-40*4，镀锌圆钢φ12 3.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 4.接地体:自然接地体及 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
人工接地体，要求接地电阻为1欧姆以内。避雷、工作与保护共用接地体 5.接地部位:所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆(头)金属外皮(壳)及所有金属材料（电缆支架、电缆桥架、金属管等）均可靠接地；接地引出端子板150x150x6热镀锌扁钢板。电缆桥架接地采用镀锌扁钢-25*4mm。 6.总等电位联结:总等电位接地端子箱450X150X90mm；所有进出建筑物的金属管(水.暖.气.电等)、金属件以及电气设备的保护接地均采用φ12的镀锌圆钢与建筑物接地网可靠焊接,联结点不少于2处。要求接地电阻为1欧姆。 7.其它:详见图纸设计 8.接地系统测试：接地极、接地网调试 9.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。
21 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 1.4空压机站及换热站通信(视频监控及电话）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站通信(视频监控及电话） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:4mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 3
2 | 030507008037 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:6mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 4
3 | 030507008024 | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 1.名称:网络摄像机支架 2.安装方式:壁式 |  | 套 | 7
4 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:现场视频箱 2.型号规格:箱体尺寸:400x500x200 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
5 | 030502005004 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称:超6类屏蔽网线 2.型号:STP.CAT6E-4 短距离支持带宽1000M 3.安装方式:管内敷设 |  | 10m | 16.5
6 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称: 砖、混凝土结构配管 2.型号:镀锌钢管DN20 3.安装方式:明配 |  | 10m | 10.1
7 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称: 砖、混凝土结构配管 2.型号:镀锌钢管DN25 3.安装方式:明配 |  | 10m | 1.5
8 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 3.5
9 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
10 | 030502009007 | RJ45接头 RJ11接头 | 1.名称:RJ45接头 |  | 个 | 8
11 | 030502019001 | 测试 4对双绞线缆 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空压机站及换热站通信(视频监控及电话） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
12 | 030502021001 | 综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 | 1.名称:综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 |  | 系统 | 1
13 | 030502021003 | 综合布线系统工程试运行 | 1.名称:综合布线系统工程试运行 |  | 系统 | 1
14 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 2.1辅助斜坡道空气预热间电气
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间电气 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017001 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.名称：动力配电箱 2.型号：XL-51(改) 3.规格：宽x高x深=800x400x1200mm |  | 台 | 1
2 | 030408001043 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x35+2x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1
3 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1.5
4 | 030408006079 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤35mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
5 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
6 | 030411001072 | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径(DN) ≤65 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN65 3.敷设方式:埋地敷设 |  | 10m | 1
7 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN25 3.敷设方式:砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 1.5
8 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXTR-3-3x3/1CM(改)，防护等级IP54 3.规格:宽x高x深=400x300x100mm |  | 台 | 1
9 | 030404034003 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:双联暗开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 4
10 | 030404034018 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:单联防水开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
11 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) | 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:~220V 1x18W |  | 套 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间电气 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | ≤1100 | LED光源
12 | 030412005002 | 荧光灯具安装 吊链式 双管 | 1.名称:双管LED灯 2.规格型号: ~220V 2x18W LED光源 |  | 套 | 4
13 | 030412002014 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格型号:~220V 1x50W LED光源 |  | 套 | 8
14 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:BV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 28
15 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 28
16 | 02B001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.接地母线材质规格:镀锌扁钢-40*4，镀锌圆钢φ10 3.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 4.接地体:自然接地体及人工接地体，要求接地电阻为1欧姆以内。避雷、工作与保护共用接地体 5.接地部位:所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆(头)金属外皮(壳)及所有金属材料（电缆支架、电缆桥架、金属管等）均可靠接地；接地引出端子板150x150x6热镀锌扁钢板。电缆桥架接地采用镀锌扁钢-25*4mm。 6.总等电位联结:总等电位接地端子箱450X150X90mm；所有进出建筑物的金属管(水.暖.气.电等)、金属件以及电气设备的保护接地均采用φ12的镀锌圆钢与建筑物接地网可靠焊接,联结点不少于2处。要求接地电阻为1欧姆。 7.其它:详见图纸设计 8.接地系统测试：接地极、接地网调试 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间电气 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
9.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。
17 | 02B002 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 2.2辅助斜坡道空气预热间通信
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间通信 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 02B001 | 闸机安装、调试 | 1.名称：闸机安装、调试 2.规格型号：双通道304不锈钢翼闸,配联网门禁系统，虹膜考勤机与人员信息一致方可开启闸机 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 2
2 | 02B002 | 虹膜考勤机安装、调试 | 1.名称：虹膜考勤机安装、调试 2.规格型号：闸机式 单、双眼识别方式， 5MP双目工业级高清虹膜摄像头，配7英寸液晶显示屏、多点触控电容屏，虹膜存储数量10000组 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 4
3 | 02B003 | 考勤系统主机安装、调试 | 1.名称：考勤系统主机安装、调试 2.规格型号：i5-8500系列处理器,8G内存，1TB机械硬盘,千兆网口，配套27英寸液晶监视器、鼠标键盘 3.配套：操作系统软件 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 1
4 | 02B004 | 虹膜考勤系统软件 | 1.名称：虹膜考勤系统软件 2.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
5 | 02B005 | 虹膜注册机安装、调试 | 1.名称：虹膜注册机安装、调试 2.规格型号：采集虹膜、皮层、人脸生物特征，图像分辨率 1280*960，传输速率 7帧/秒 注册速度 ≤2.0s 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
6 | 02B006 | 矿用本安型读卡器安装、调试 | 1.名称：矿用本安型读卡器安装、调试 2.规格型号：与标识卡通讯距离:400m，接收灵敏度:-80dBm 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 3
7 | 02B007 | 矿用隔爆兼本安 | 1.名称：矿用隔爆兼本安 |  | 台 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间通信 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 型多路电源安装、调试 | 型多路电源安装、调试 2.规格型号：输入电压:AC(95V~850)V，输出电压:3路DC18V 3.其它参数:详见图纸设计
8 | 02B008 | 交换机安装、调试 | 1.名称：交换机安装、调试 2.规格型号：12千兆电口 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
9 | 02B009 | 智能液晶显示器安装、调试 | 1.名称：智能液晶显示器安装、调试 2.规格型号：75英寸液晶显示屏,3840*2160 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 块 | 1
10 | 02B010 | 车辆识别道闸系统 | 1.名称：车辆识别道闸系统 2.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 1
11 | 02B011 | 通信机柜 | 1.名称：通信机柜 2.规格型号：深x宽x高600x600x1400 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 1
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称：矿用本安摄像仪 2.型号：矿用本质安全型,标志为“ Exib I ” 3.规格：高清视频210W像素,最大分辨率1920x1080 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 3
13 | 030507008024 | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 1.名称:网络摄像机支架 2.安装方式:壁式 |  | 套 | 3
14 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:矿用隔爆兼本安型多路电源 2.型号规格：输入电压:AC(95V~850)V，输出电压:3路DC18V 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
15 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WD-MYJY23-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1k |  | 10m | 7.9
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辅助斜坡道空气预热间通信 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
V
16 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称:网线 2.型号:MHSYY23-5 3.安装方式:管内敷设 |  | 10m | 11.4
17 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称: 砖、混凝土结构配管 2.型号:镀锌钢管DN25 3.安装方式:明配 |  | 10m | 4
18 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 18
19 | 030502009007 | RJ45接头 RJ11接头 | 1.名称:网络RJ45接头 |  | 个 | 16
20 | 030502019001 | 测试 4对双绞线缆 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 8
21 | 030502021001 | 综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 | 1.名称:综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 |  | 系统 | 1
22 | 030502021003 | 综合布线系统工程试运行 | 1.名称:综合布线系统工程试运行 |  | 系统 | 1
23 | 02B012 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 3.1井下生产、消防储水池仪表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030601005038 | 超声波物位计物位开关 | 1.名称:超声波液位计 2.被测介质:水 3.测量范围:0~5.5m 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 3
2 | 030601004006 | 电磁流量计 在线式 | 1.名称:智能电磁流量计 2.测量方式:在线式 3.被测介质:水 4.测量范围:0~500m3/h 5.规格:DN250mm 6.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
3 | 030608010011 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:计算机电缆 2.型号规格:NHDJYPV-1x2x1.5 |  | 100m | 2
4 | 030608010031 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:计算机电缆终端头制作安装 2.型号规格:2芯以下 |  | 个 | 10
5 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 |  | 10m | 5
6 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
7 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称: 镀锌钢管敷设 2.规格:DN25 3.敷设方式：砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 25
8 | 030413001005 | 一般铁构件制作、安装及油漆 | 1.名称:仪表支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格:L50x50x5，槽钢[10，扁钢-40*4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.1503
9 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下生产、消防储水池仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计
表—08

## 4.1井下水处理间电气管线
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030408001043 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x35+2x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 2.5
2 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x10mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 4.3
3 | 030408001079 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 9.1
4 | 030408001080 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1
5 | 030408001081 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 15.5
6 | 030408001082 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 30
7 | 030408001083 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1
8 | 030408001084 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 12.7
9 | 030408001085 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 76
10 | 030408002003 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤24 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-19x1.5mm2 |  | 10m | 46.6
11 | 030408002002 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-14x1.5mm2 |  | 10m | 18
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
12 | 030408002001 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-4x1.5mm2 |  | 10m | 16
13 | 030408002011 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-5x1.5mm2 |  | 10m | 4.8
14 | 030408002012 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-7x1.5mm2 |  | 10m | 22.8
15 | 030408002013 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-10x1.5mm2 |  | 10m | 16
16 | 030608010012 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-2x2x1.5mm2 |  | 100m | 2.28
17 | 030608010011 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-1x2x1.5mm2 |  | 100m | 0.48
18 | 030408006067 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤35mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
19 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 110
20 | 030408007003 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤24 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤24芯 |  | 个 | 26
21 | 030408007002 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤14芯 |  | 个 | 62
22 | 030408007001 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤6芯 |  | 个 | 38
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
23 | 030608010032 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 4芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤4芯 |  | 个 | 12
24 | 030608010031 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤2芯 |  | 个 | 12
25 | 030411001173 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤65 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN65 4.敷设方式：埋地或钢结构配管等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 4.2
26 | 030411001056 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤50 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN50 4.敷设方式：埋地或钢结构配管等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 7.1
27 | 030411001055 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤40 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN40 4.敷设方式：埋地或钢结构配管等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 2.8
28 | 030411001054 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN32 4.敷设方式：埋地或钢结构配管等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 12.8
29 | 030411001053 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN25 4.敷设方式：埋地或钢结构配管等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 27.4
30 | 030408004016 | 钢制托盘式桥架(宽+高mm) ≤600 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: XQJ系列 托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 3.规格:400mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150 |  | 10m | 4.5
31 | 030413001001 | 基础槽钢制作、安装及油漆 | 1.名称:基础槽钢制作、安装、除锈、油漆 2.型号规格:[10 |  | m | 40
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.除锈等级:st3 4.油漆遍数:防锈漆及调合漆各两遍
32 | 030413001003 | 电缆桥架支撑架制作、安装及油漆 | 1.名称:机旁箱及电缆桥架支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格：L40x40x4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.242
33 | 030408008002 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.型号:柔性有机防火堵料DFD-III |  | t | 0.05
34 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.2井下水处理间低压电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017001 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.名称：动力配电箱 2.型号：XL-51(改) 3.规格：宽x高x深=800x450x2000mm |  | 台 | 6
2 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称:检修电源箱 2.型号:JXF-3003(改) 3.规格:宽x高x深:600x650x200mm |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:电源箱 2.型号:JXF-3001 3.规格:宽x高x深:300x400x200mm |  | 台 | 2
4 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称：配电箱 2.型号：XL-20(改) 3.规格：宽x高x深;600x800x250mm |  | 台 | 1
5 | 030404017002 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称：空调配电箱 2.型号：PXT-5-3x1/0M 3.规格：内装:20A/3P开关一个，防护等级 IP54 |  | 台 | 2
6 | 030404015010 | 同期小屏控制箱 | 1.名称:机旁操作箱 2.型号:JXF-3002 3.规格:宽x高x深:400x500x200mm |  | 台 | 6
7 | 030404015004 | 同期小屏控制箱 | 1.名称:机旁操作箱 2.型号:JXF-3001 3.规格:宽x高x深:300x400x200mm |  | 台 | 13
8 | 030403003001 | 矩形铜母线安装 每相一片截面(mm2) ≤360 | 1.名称:矩形铜母线（甲供主材，随设备供货） 2.型号规格:TMY-40*4mm 3.每相片数:一片 |  | m | 24
9 | 030414001007 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:分系统调试 输配电装置系统调试 2.电压:≤1kV交流供电 |  | 系统 | 6
10 | 030414001054 | 母线系统调试 电压≤1kV | 1.名称:分系统调试 母线系统调试 2.电压:≤1kV |  | 段 | 1
11 | 030414001126 | 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 | 1.名称:分系统调试 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 |  | 台 | 6
12 | 030414001140 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤3kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤3kW |  | 台 | 2
13 | 030414001141 | 交流变频调速电 | 1.名称:分系统调试 交流 |  | 台 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 动机调试 交流异步电动机 功率≤13kW | 变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤13kW
14 | 030406006001 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤3 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤3kW |  | 台 | 4
15 | 030406006002 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤13 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤13kW |  | 台 | 12
16 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.3井下水处理间照明防雷接地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXT-3-3x2/1CM 3.规格:宽x高x深=361x250x90mm |  | 台 | 1
2 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:TS-D-0.15kVA-6315 3.规格:宽x高x深=410x530x182mm |  | 台 | 1
3 | 030412002014 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:工厂投光灯 2.规格型号:~220V 1x30W LED光源 |  | 套 | 2
4 | 030412002032 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:工厂投光灯 2.规格型号:~220V 1x50W LED光源 |  | 套 | 26
5 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100 | 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:~220V 1x18W 防护等级IP54 LED光源 |  | 套 | 2
6 | 030412004146 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:应急灯 2.规格型号:-36V 2x3W LED光源 |  | 套 | 6
7 | 030412004255 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:安全出口灯 2.规格型号:-36V 1*3W LED光源 |  | 套 | 4
8 | 030404034002 | 跷板开关 明装 | 1.名称:单联防水明开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 2
9 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:NHBV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 1
10 | 030411004169 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:BV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 84
11 | 030411004034 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿两芯软导线 2.规格型号:NH-RVS-2x2.5mm2 |  | 10m | 12
12 | 030411001052 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN20 3.敷设方式: 钢结构支架配管 |  | 10m | 40
13 | 030411001055 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN40 3.敷设方式: 钢结构支架 |  | 10m | 2.4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | ≤40 | 配管
14 | 02B001 | 避雷装置 | 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位）:利用彩钢板屋面作为防雷接闪器,彩板无夹芯板,彩板下无易燃物品, 板间连接是持久的电气贯通,无绝缘被覆层。 2.引下线材质、规格、技术要求（引下线形式）:利用柱筋引下或金属构件引下，距离地面下 900mm处甩出建筑物1000mm,作预留接地板,做总等电位联接和外引人工接地极用，四角引下线在距地面 500mm处作接地电阻测试盒。 3.接地极材质、规格、技术要求:避雷与保护接地共用接地网 4.其它:详见图纸设计 5.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。 |  | 项 | 1
15 | 02B002 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.接地母线材质规格:镀锌扁钢-40*4，镀锌圆钢φ12 3.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 4.接地体:自然接地体及人工接地体，要求接地电阻为1欧姆以内。避雷、工作与保护共用接地体 5.接地部位:所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆(头)金属外皮(壳)及所有金属材料（电缆支架、电缆桥架、金属管等）均可靠接地；接地引出端子板150x150x6热镀锌扁钢板。电缆桥架接地采用镀锌扁钢-25*4mm。 6.总等电位联结:总等电位接地端子箱450X150X90mm；所有进出 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间照明防雷接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
建筑物的金属管(水.暖.气.电等)、金属件以及电气设备的保护接地均采用φ12的镀锌圆钢与建筑物接地网可靠焊接,联结点不少于2处。要求接地电阻为1欧姆。 7.其它:详见图纸设计 8.接地系统测试：接地极、接地网调试 9.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。
16 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.4井下水处理间通信(视频监控及电话）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间通信(视频监控及电话） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:4mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 2
2 | 030507008037 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:6mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 4
3 | 030507008024 | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 1.名称:网络摄像机支架 2.安装方式:壁式 |  | 套 | 6
4 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:现场视频箱 2.型号规格:箱体尺寸:400x500x200 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
5 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称:超6类屏蔽网线 2.型号:STP.CAT6E-4 短距离支持带宽1000M 3.安装方式:管内敷设 |  | 10m | 16
6 | 030411001052 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称:钢结构支架配管 2.型号:镀锌钢管≤DN20 3.安装方式:明配 |  | 10m | 13.1
7 | 030411001053 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:钢结构支架配管 2.型号:镀锌钢管≤DN25 3.安装方式:明配 |  | 10m | 0.9
8 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1
9 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 2
10 | 030502009007 | RJ45接头 RJ11接头 | 1.名称:RJ45接头 |  | 个 | 8
11 | 030502019001 | 测试 4对双绞线缆 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间通信(视频监控及电话） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
12 | 030502021001 | 综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 | 1.名称:综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 |  | 系统 | 1
13 | 030502021003 | 综合布线系统工程试运行 | 1.名称:综合布线系统工程试运行 |  | 系统 | 1
14 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 4.5井下水处理间仪表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030601002006 | 霍尔变送器传感器 | 1.名称:浊度传感器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~4000NTU 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 8
2 | 030601002012 | 霍尔变送器传感器 | 1.名称:浊度传感器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~200NTU 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 6
3 | 030601002013 | 霍尔变送器传感器 | 1.名称:浊度传感器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~100NTU 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 2
4 | 030601002014 | 霍尔变送器传感器 | 1.名称:污泥浓度传感器 2.被测介质:排泥 3.测量范围:0~500g/L 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 2
5 | 030601002015 | 霍尔变送器传感器 | 1.名称:污泥浓度传感器 2.被测介质:排泥 3.测量范围:0~120g/L 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 2
6 | 030503015015 | 其它传感器及变送器 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.被测介质:排泥 3.管道直径:DN100 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 2
7 | 030503015021 | 其它传感器及变送器 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.被测介质:混凝剂 3.管道直径:DN25 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 2
8 | 030503015022 | 其它传感器及变送器 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.被测介质:絮凝剂 3.管道直径:DN25 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 2
9 | 030503015023 | 其它传感器及变送器 电磁流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.被测介质:生产新水 3.管道直径:DN100 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 套 | 1
10 | 030503015024 | 其它传感器及变送器 电磁流量 | 1.名称:电磁流量计 2.被测介质:生产新水 |  | 套 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 计 | 3.管道直径:DN300 4.其它参数:详见图纸设计
11 | 030601003004 | 电动变送仪表 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.被测介质:排泥 3.测量范围:0~0.6MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 2
12 | 030601002001 | 压力表 就地 | 1.名称:压力表 2.位置:就地指示 3.测量范围:0~0.6MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 2
13 | 030609002002 | 不锈钢管敷设(管径mm以内) 14 | 1.名称:不锈钢无缝钢管敷设 2.型号规格:φ14*2 |  | 10m | 0.4
14 | 030608010011 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:计算机电缆 2.型号规格:DJYPV-1x2x1.5 |  | 100m | 9.15
15 | 030608010031 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:计算机电缆终端头制作安装 2.型号规格:2芯以下 |  | 个 | 62
16 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 |  | 10m | 56.5
17 | 030408006071 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 38
18 | 030411001053 | 镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:镀锌钢管 2.型号规格:DN25 3.敷设方式:钢结构支架配管 |  | 10m | 18.2
19 | 030408004072 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: 槽式，带盖板，隔板，2m/节 3.规格:200mm宽*100mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-100 |  | 10m | 3.4
20 | 030413001005 | 一般铁构件制作、安装及油漆 | 1.名称:仪表及桥架支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格:L50x50x5，槽钢[10，扁钢-40*4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 |  | t | 0.3006
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：井下水处理间仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍
21 | 030409002003 | 户外铜接地绞线敷设 | 1.名称:接地软电缆敷设 2.型号规格: YC-450/750-1x50mm2 |  | m | 15
22 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.1水源热泵机房及供水泵站电气管线
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030408001046 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-8.7/15-3x95mm2 3.电压等级:10kV |  | 10m | 2
2 | 030408001047 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x240+2x120mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 31.9
3 | 030408001079 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x150+2x70mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 3.7
4 | 030408001043 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x35+2x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 12.2
5 | 030408001080 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x35+1x16mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 32.3
6 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x10mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 24
7 | 030408001081 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x10mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 32.3
8 | 030408001082 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 6.5
9 | 030408001083 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x6mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 25
10 | 030408001084 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x4mm2 |  | 10m | 5.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 面(mm2) ≤10 | 3.电压等级:1kV
11 | 030408001085 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x4mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 1
12 | 030408001086 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-5x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 17.5
13 | 030408001087 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-4x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 111.8
14 | 030408001088 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 6.3
15 | 030408002002 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-10x1.5mm2 |  | 10m | 86
16 | 030408002011 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-14x1.5mm2 |  | 10m | 91.8
17 | 030408002003 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤24 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVV-450/750-19x1.5mm2 |  | 10m | 4.5
18 | 030408002001 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-4x1.5mm2 |  | 10m | 4.5
19 | 030408002012 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-5x1.5mm2 |  | 10m | 76.4
20 | 030408002013 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-7x1.5mm2 |  | 10m | 132.4
21 | 030408002014 | 室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆 2.规格型号:KVVP-450/750-10x1.5mm2 |  | 10m | 5
22 | 030408002015 | 室内铜芯控制电 | 1.名称:控制电缆 |  | 10m | 1.6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6 | 2.规格型号:KVVP-450/750-2x2.5mm2
23 | 030608010012 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-2x2x1.5mm2 |  | 100m | 13.24
24 | 030608010011 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:自动化电缆 2.规格型号:DJYVP-1x2x1.5mm2 |  | 100m | 4.06
25 | 030408006082 | 电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式,电缆截面≤120mm2 3.电压等级:10kV |  | 个 | 4
26 | 030408006071 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤240mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 10
27 | 030408006067 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤35mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 20
28 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 120
29 | 030408007003 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤24 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤24芯 |  | 个 | 2
30 | 030408007002 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤14 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤14芯 |  | 个 | 164
31 | 030408007001 | 控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤6芯 |  | 个 | 86
32 | 030608010032 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 4芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤4 |  | 个 | 80
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
芯
33 | 030608010031 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:自动化电缆终端头制作安装 2.规格型号:电缆芯数≤2芯 |  | 个 | 40
34 | 030411001033 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤150 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN150 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 5
35 | 030411001032 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤125 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN125 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 1
36 | 030411001029 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤65 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN65 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 12.9
37 | 030411001028 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤50 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN50 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 0.4
38 | 030411001027 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤40 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN40 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 14.8
39 | 030411001026 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN32 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 7
40 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格型号:DN25 4.敷设方式：埋地或明敷等所有方式，投标人自行考虑，不再调整 |  | 10m | 21
41 | 030408004017 | 钢制托盘式桥架 | 1.名称:电缆桥架 |  | 10m | 3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站电气管线 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | (宽+高mm) ≤800 | 2.型号:XQJ 托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 3.规格:500mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150
42 | 030408004016 | 钢制托盘式桥架(宽+高mm) ≤600 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: XQJ 托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 3.规格:400mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150 |  | 10m | 2.6
43 | 030408004015 | 钢制托盘式桥架(宽+高mm) ≤400 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:XQJ托盘式，带护罩，带隔板，2m/节 3.规格:200mm宽*150mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-150 |  | 10m | 0.4
44 | 030413001001 | 基础槽钢制作、安装及油漆 | 1.名称:基础槽钢制作、安装、除锈、油漆 2.型号规格:[10 3.除锈等级:st3 4.油漆遍数:防锈漆及调合漆各两遍 |  | m | 80
45 | 030413001003 | 电缆桥架支撑架制作、安装及油漆 | 1.名称:机旁箱及电缆桥架支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格：L40x40x4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.484
46 | 030408008002 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.型号:柔性有机防火堵料DFD-III |  | t | 0.05
47 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.2水源热泵机房及供水泵站低压电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030402017012 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 其他电气柜 | 1.名称:负荷开关柜 2.型号:XGN2-12 3.规格:宽x深x高:800x1200x2300mm FZRN21-12 630/200A |  | 台 | 2
2 | 030401002006 | 干式变压器安装 容量(kV·A) ≤2000 | 1.名称:干式电力变压器 2.型号:SCB14-1600/10 3.规格:1600kVA,10±P2x2.5%/0.4kV D.yn11 Ud=6% |  | 台 | 2
3 | 030404004001 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(进线) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:1000x800x2200mm |  | 台 | 2
4 | 030404004002 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(母联) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:1000x800x2200mm |  | 台 | 1
5 | 030402014004 | 集合式并联电容器安装 成套低压无功自动补偿装置安装 | 1.名称:低压无功补偿柜 2.型号:DESVG-400kvar 3.规格:宽x深x高:1000x800x2200mm |  | 台 | 2
6 | 030404004003 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(出线) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:1000x800x2200mm |  | 台 | 9
7 | 030404004004 | 配电屏 | 1.名称:低压配电屏(出线) 2.型号:GGD3 3.规格:宽x深x高:800x800x2200mm |  | 台 | 4
8 | 030404004005 | 配电屏 | 1.名称:低压封闭母线桥 2.规格、型号:TMY-4x2(100*10)，与低压配电屏成套，水平长约 1米 |  | 台 | 2
9 | 030404004006 | 配电屏 | 1.名称:低压封闭母线桥 2.规格、型号:TMY-4x2(100*10)，与低压配电屏成套，水平长约 4米 |  | 台 | 2
10 | 030404015004 | 同期小屏控制箱 | 1.名称:机旁操作箱 2.型号:JXF-3002 3.规格:宽x高x深: |  | 台 | 14
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
400x500x200mm
11 | 030404015010 | 同期小屏控制箱 | 1.名称:机旁操作箱 2.型号:JXF-3001 3.规格:宽x高x深:300x400x200mm |  | 台 | 15
12 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称:检修电源箱 2.型号:JXF-3003(改) 3.规格:宽x高x深:600x650x200mm |  | 台 | 3
13 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:电源箱 2.型号:JXF-3001 3.规格:宽x高x深:300x400x200mm |  | 台 | 3
14 | 030404017002 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:空调配电箱 2.型号:PXT-5-3x1/0M，内装:40A/3P开关一个，防护等级 IP54 |  | 台 | 2
15 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 1.名称:风机配电箱 2.型号:PXT-5-3x1/0M，内装:10A/3P开关一个，防护等级 IP54 |  | 台 | 3
16 | 030402008003 | 电流互感器安装 户内式电流(A) ≤2000 | 1.名称:零序电流互感器 2.型号:TL-AMZ-0.66 3.规格:800/5 |  | 台 | 2
17 | 030403003005 | 矩形铜母线安装 每相两片截面(mm2) ≤1000 | 1.名称:矩形铜母线（甲供主材，随设备供货） 2.型号规格:TMY-100*10mm 3.每相片数:两片 |  | m | 90.4
18 | 030403003003 | 矩形铜母线安装 每相一片截面(mm2) ≤1000 | 1.名称:矩形铜母线（甲供主材，随设备供货） 2.型号规格:TMY-100*10mm 3.每相片数:一片 |  | m | 22.6
19 | 030414001002 | 变压器系统调试 容量(kV·A) ≤2000 | 1.名称:分系统调试 变压器系统调试 2.容量:≤2000kV·A |  | 系统 | 2
20 | 030414001008 | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关 | 1.名称:分系统调试 输配电装置系统调试 2.电压:≤10kV交流供电 |  | 系统 | 2
21 | 030414001007 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称:分系统调试 输配电装置系统调试 2.电压:≤1kV交流供电 |  | 系统 | 15
22 | 030414001056 | 电容器系统调试 电压≤1kV | 1.名称:分系统调试 电容器系统调试 2.电压:≤1kV |  | 组 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
23 | 030414001054 | 母线系统调试 电压≤1kV | 1.名称:分系统调试 母线系统调试 2.电压:≤1kV |  | 段 | 4
24 | 030414001126 | 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 | 1.名称:分系统调试 交流异步电动机调试 低压笼型 电磁控制 |  | 台 | 21
25 | 030414001140 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤3kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤3kW |  | 台 | 4
26 | 030414001141 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤13kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤13kW |  | 台 | 10
27 | 030414001142 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤30kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤30kW |  | 台 | 5
28 | 030414001143 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤50kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤50kW |  | 台 | 2
29 | 030414001144 | 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤150kW | 1.名称:分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 2.功率:≤150kW |  | 台 | 3
30 | 030406009001 | 微型电机检查接线 功率(W) ≤100 | 1.名称:微型电机检查接线 2.功率:≤100w |  | 台 | 13
31 | 030406009002 | 微型电机检查接线 功率(W) ≤300 | 1.名称:微型电机检查接线 2.功率:≤300w |  | 台 | 2
32 | 030406009003 | 微型电机检查接线 功率(W) ≤750 | 1.名称:微型电机检查接线 2.功率:≤750w |  | 台 | 7
33 | 030406006001 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤3 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤3kW |  | 台 | 8
34 | 030406006002 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤13 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤13kW |  | 台 | 17
35 | 030406006003 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤30 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤30kW |  | 台 | 6
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站低压电气设备 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
36 | 030406006004 | 低、高压交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤100 | 1.名称:低、高压交流异步电动机检查接线 2.功率:≤100kW |  | 台 | 7
37 | 030406014001 | 大中型电动机检查接线 电动机重量(t/台) ≤5 | 1.名称:大中型电动机检查接线 2. 电动机重量:≤5t/台 |  | 台 | 5
38 | 02B001 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.3水源热泵机房及供水泵站防雷照明接地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站防雷照明接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXTR-3-3x1/1CM 3.规格:宽x高x深=317x220x90mm |  | 台 | 1
2 | 030404017007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXT-3-3x2/1CM 3.规格:宽x高x深=511x250x90mm |  | 台 | 1
3 | 030404017008 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:照明配电箱 2.型号:PXTR-3-3x4/1CM 3.规格:宽x高x深=511x250x90mm |  | 台 | 2
4 | 030404017004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:TS-D-0.5kVA-6330 3.规格:宽x高x深=550x250x700mm |  | 台 | 1
5 | 030412005002 | 荧光灯具安装 吊链式 双管 | 1.名称:应急双管LED灯 2.规格型号: ~220V 2x18W t=60min LED光源 |  | 套 | 4
6 | 030412005001 | 荧光灯具安装 吊链式 单管 | 1.名称:应急单管LED灯 2.规格型号: ~220V 1x18W t=60min LED光源 |  | 套 | 8
7 | 030412002013 | 工厂其他灯具安装 管形氙气灯 | 1.名称:工厂高顶灯 2.规格型号:~220V 1x100W LED光源 |  | 套 | 11
8 | 030412002014 | 工厂其他灯具安装 投光灯 | 1.名称:工厂投光灯 2.规格型号:~220V 1x30W LED光源 |  | 套 | 15
9 | 030412001002 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤1100 | 1.名称:吸顶灯 2.规格型号:~220V 1x18W 防护等级IP54 LED光源 |  | 套 | 8
10 | 030412004146 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:A型应急灯 2.规格型号:-36V 2x3W 防护等级IP30 LED光源 |  | 套 | 11
11 | 030412004255 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:安全出口灯 2.规格型号:-36V 3W LED光源 |  | 套 | 10
12 | 030404034002 | 跷板开关 明装 | 1.名称:单联防水开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 8
13 | 030404034003 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:单联开关 2.规格型号:~250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 2
14 | 030404034018 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 1.名称:三联开关 2.规格型号:~250V 10A |  | 套 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站防雷照明接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.安装方式:暗装
15 | 030404035009 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A) ≤15 | 1.名称:防水插座 2.规格型号:~250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 4
16 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:BV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 35
17 | 030411004018 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4 | 1.名称:管内穿动力线 2.规格型号:BV-450/750-4mm2 |  | 10m | 9
18 | 030411004034 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿两芯软导线 2.规格型号:NH-RVS-2x2.5mm2 |  | 10m | 18
19 | 030411004168 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.名称:管内穿照明线 2.规格型号:NHBV-450/750-2.5mm2 |  | 10m | 2
20 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN25 3.敷设方式:砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 9
21 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称:镀锌钢管敷设 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 55
22 | 02B001 | 避雷装置 | 1.名称：避雷装置 2.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部位）:屋面接闪带采用镀锌圆钢φ10mm。 3.引下线材质、规格、技术要求（引下线形式）:利用柱筋引下或金属构件引下，距离地面下800mm处作预留接地板,做总等电位联接和外引人工接地极用，四角引下线在距地面 500mm处作接地电阻测试盒。 4.接地极材质、规格、技术要求:避雷与保护接地共用接地网 5.其它:详见图纸设计 |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站防雷照明接地 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。
23 | 02B002 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.接地母线材质规格:镀锌扁钢-40*4，镀锌圆钢φ12 3.接地极材质规格:镀锌角钢∠50*5*2.5m 4.接地体:自然接地体及人工接地体，要求接地电阻为1欧姆以内。避雷、工作与保护共用接地体 5.接地部位:所有电气设备正常不带电的金属外壳、电缆(头)金属外皮(壳)及所有金属材料（电缆支架、电缆桥架、金属管等）均可靠接地；接地引出端子板150x150x6热镀锌扁钢板。电缆桥架接地采用镀锌扁钢-25*4mm。 6.总等电位联结:总等电位接地端子箱450X150X90mm；所有进出建筑物的金属管(水.暖.气.电等)、金属件以及电气设备的保护接地均采用φ12的镀锌圆钢与建筑物接地网可靠焊接,联结点不少于2处。要求接地电阻为1欧姆。 7.其它:详见图纸设计 8.接地系统测试：接地极、接地网调试 9.费用:投标人踏勘现场，自行考虑，综合报价，不再调整。 |  | 项 | 1
24 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.4水源热泵机房及供水泵站通信(视频监控）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站通信(视频监控） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:4mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 5
2 | 030507008037 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) | 1.名称:枪型网络摄像机 2.规格:200万像素,最大图像尺寸:1920x1080 3.焦距:6mm 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 6
3 | 030507008024 | 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 1.名称:网络摄像机支架 2.安装方式:壁式 |  | 套 | 11
4 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 1.名称:现场视频箱 2.型号规格:箱体尺寸:400x500x200 3.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 2
5 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称:超6类屏蔽网线 2.型号:STP.CAT6E-4 短距离支持带宽1000M 3.安装方式:管内敷设 |  | 10m | 26.8
6 | 030502007001 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 1.名称:通信光缆 2.型号规格:GYTA-4B1 室外型,4芯,单模 3.安装方式:管内敷设 |  | 10m | 0.5
7 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20 | 1.名称: 砖、混凝土结构配管 2.型号:镀锌钢管DN20 3.安装方式:明配 |  | 10m | 21
8 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称: 砖、混凝土结构配管 2.型号:镀锌钢管DN25 3.安装方式:明配 |  | 10m | 1.3
9 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-0.6/1-3x2.5mm2 3.电压等级:1kV |  | 10m | 2.5
10 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站通信(视频监控） |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
11 | 030502009007 | RJ45接头 RJ11接头 | 1.名称:RJ45接头 |  | 个 | 22
12 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 |  | 链路 | 1
13 | 030502019001 | 测试 4对双绞线缆 | 1.名称:测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 11
14 | 030502021001 | 综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 | 1.名称:综合布线系统工程 系统调试 ≤400点 |  | 系统 | 1
15 | 030502021003 | 综合布线系统工程试运行 | 1.名称:综合布线系统工程试运行 |  | 系统 | 1
16 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 5.5水源热泵机房及供水泵站仪表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030601001023 | 热电偶(阻) 油罐平均温度计 | 1.名称:装配式热电阻温度计 2.被测介质:水 3.测量范围:0~50℃ 4.其他参数:详见图纸设计 |  | 支 | 3
2 | 030601001046 | 热电偶(阻) 油罐平均温度计 | 1.名称:装配式热电阻温度计 2.被测介质:水 3.测量范围:0~100℃ 4.其他参数:详见图纸设计 |  | 支 | 6
3 | 030601001002 | 膨胀式温度计 双金属温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.被测介质:水 3.测量范围:0~50℃ 4.其他参数:详见图纸设计 |  | 支 | 13
4 | 030601001047 | 膨胀式温度计 双金属温度计 | 1.名称:双金属温度计 2.被测介质:水 3.测量范围:0~100℃ 4.其他参数:详见图纸设计 |  | 支 | 16
5 | 030601003004 | 电动变送仪表 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~0.6MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 11
6 | 030601003020 | 电动变送仪表 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~1MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 14
7 | 030601003021 | 电动变送仪表 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.被测介质:水 3.测量范围:0~2MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 7
8 | 030601002001 | 压力表 就地 | 1.名称:压力表 2.被测介质:水 3.测量范围:0~0.6MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 32
9 | 030601002012 | 压力表 就地 | 1.名称:压力表 2.被测介质:水 3.测量范围:0~1MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 22
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
10 | 030601002013 | 压力表 就地 | 1.名称:压力表 2.被测介质:水 3.测量范围:0~2MPa 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台(块) | 25
11 | 030503011005 | 基表 远传冷/热量表 | 1.名称:液晶热量指示计算仪 2.被测介质:水 3.测量范围:Q=2.12MW G=365m3/h 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 个 | 1
12 | 030601004006 | 电磁流量计 在线式 | 1.名称:电磁流量计 2.测量方式:管道式 3.被测介质:水 4.测量范围:0~365m3/h 5.规格:DN300mm 6.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
13 | 030503011002 | 基表 远传冷/热水表 法兰连接 | 1.名称:远传水表 2.被测介质:水 3.测量范围:15m3/h 4.规格:φ76*3.5 5.其它参数:详见图纸设计 |  | 个 | 2
14 | 030603002003 | 电动调节阀 | 1.名称:电动球阀 2.型号规格：DN80 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
15 | 030601005014 | 浮球液位控制器/液位开关 | 1.名称:浮球液位开关 2.被测介质:水 3.测量范围:0.2~1.3m 4.其它参数:详见图纸设计 |  | 台 | 1
16 | 030609002002 | 不锈钢管敷设(管径mm以内) 14 | 1.名称:不锈钢无缝钢管敷设 2.型号规格:φ14*2 |  | 10m | 22
17 | 030608010011 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 2芯 | 1.名称:计算机电缆 2.型号规格:DJYPV-1x2x1.5 |  | 100m | 13
18 | 030608010012 | 自动化电缆敷设(1.5mm2以内) 4芯以内 | 1.名称:计算机电缆 2.型号规格:DJYPV-1x3x1.5mm2 |  | 100m | 3.7
19 | 030608010031 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 2芯 | 1.名称:计算机电缆终端头制作安装 2.型号规格:2芯以下 |  | 个 | 78
20 | 030608010032 | 电缆终端头制作安装(芯以下) 4 | 1.名称:计算机电缆终端头制作安装 |  | 个 | 24
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水源热泵机房及供水泵站仪表 |  |  |  | 标段：陈台沟铁矿副井工业场区生产设施工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 芯 | 2.型号规格:4芯以下
21 | 030408001041 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 |  | 10m | 14
22 | 030408006065 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 1.名称:电缆终端头 2.规格型号:室内热缩式，电缆截面≤10mm2 3.电压等级:1kV |  | 个 | 8
23 | 030411001025 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤25 | 1.名称: 镀锌钢管敷设 2.规格:DN25 3.敷设方式：砖、混凝土结构明配 |  | 10m | 34
24 | 030408004002 | 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400 | 1.名称:电缆桥架 2.型号: 槽式，带盖板，隔板，2m/节 3.规格:200mm宽*100mm高 4.隔板型号:XQJ-TPC-07-100 |  | 10m | 5
25 | 030413001005 | 一般铁构件制作、安装及油漆 | 1.名称:仪表及桥架支架制作、安装、除锈、刷漆 2.型号规格:L50x50x5，槽钢[10，扁钢-40*4 3.除锈：动力工具除锈，等级st3 4.刷漆：防锈漆及调合漆各两遍 |  | t | 0.3006
26 | 030409002003 | 户外铜接地绞线敷设 | 1.名称:接地软电缆敷设 2.型号规格: YC-450/750-1x50mm2 |  | m | 15
27 | 02B003 | 技术措施项目费 | 1.名称:技术措施项目费 2.范围:脚手架搭拆费、超高增加费等所有技术措施工程 3.费用:投标人根据自身能力，综合考虑，不再调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08